## AIRE COMRPIMIDO
CAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIVADA
REGIONAL LA PAZ
ESPECIFICACIONES TECNICAS DE REQUERIMIENTO SERVICIO DE MANTENIMIENTO AIRE COMPRIMIDO
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO | TIEMPO DE ENTREGA
1 | 1 | SERVICIO | MANTENIMIENTO DE AIRE COMPRIMIDO
ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  |  | OFERTA (Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.
I | A.- CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE
1 | REMPLAZO Y MANTENIMIENTO CON AJUSTE DE LOS ACCESORIOS MOVILES PERNOS, BUJES ETC.
MANTENIMIENTO CUADRO ELÉCTRICO: ESTADO GENERAL , INTERRUPTOR DIFERENCIAL, COMPONENTES, BASES, SEÑALIZADORES Y FUSIBLES.
MANTENIMIENTO Y REMPLAZO DE ACEITE AL MOTOR Y CONTROL NIVEL DE ACEITE
REMPLAZO DE FILTRO DE AIRE, VÁLVULAS, LLAVES DE CORTE, REVISIÓN DE NO EXISTENCIA DE FUGAS EN DUCTOS.
MANTENIMIENTO DE CORREAS EN SU CASO EL REMPLAZO TOTAL DE LAS CORREAS
PRUEBAS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO
PRESENTAR UN PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO, INFORME FINAL CON LAS RECOMENDACIONES NECESARIAS
C. OTROS
LA EMPRESA ADJUDICADA , DEBE COORDINAR LOS MANTENIMIENTOS CON EL RESPONSABLE DE MANTENIMIENTO.
IV. CONDICIONES DEL SERVICIO
A. PLAZO
la orden de servicio, con el plazo de entrega de 15 dia calendario, a partir de la orden a proceder.
B. LUGAR DONDE SE EJECUTARÁ EL SERVICIO
Se realizara en los ambientes de Clinica central, Avenida ormachea calle 2 de Obrajes
C. RÉGIMEN DE MULTAS
Las multas seran computables del 0,3% por dia retrasado
D. FORMA DE PAGO
El pago se realizara una vez concluido el servicio con la conformidad del area tecnica de la C.S.B.P..

## AIRE ACONDICIONADO
CAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIVADA
REGIONAL LA PAZ
ESPECIFICACIONES TECNICAS DE REQUERIMIENTO SERVICIO DE MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO CLINICA
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO | TIEMPO DE ENTREGA
2 | 1 | SERVICIO | MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO CLINICA
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  | OFERTA (Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.
| CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE
1 | AJSUTES DE TORNILLERÍA.
2 | • REPARACION DE LOS MOTORES EN LOS MAEJADORES DE AIRE SI EL CASO AMERITA.
3 | • REEMPLAZO DE CORREAS.
4 | • FORRADO O IMPERMEABILIZADO DE LOS DUCTOS.
5 | • REVISION DE LA TEMPERATURA DEL CIRCUITO CERRADO.
6 | • REMPLAZO DE LOS TERMICOS DE PROTECCION.
7 | • AJUSTES DE DUCTOS.
8 | • LIMPIEZA DE FILTRO DE PELUSILLA EXTERNO
9 | • REMPLAZO DE CONTACTORES.
10 | • MEDICION DE PRUEBAS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA
11 | • MEDICION DE CONSUMO ELÉCTRICO.
II | C. OTROS
2.1 | LA EMPRESA ADJUDICADA , DEBE COORDINAR LOS MANTENIMIENTOS CON EL RESPONSABLE DE MANTENIMIENTO.
III | IV. CONDICIONES DEL SERVICIO
3.1 | A. PLAZO
la orden de servicio, con el plazo de entrega de 15 dia calendario, a partir de la orden a proceder.
B. LUGAR DONDE SE EJECUTARÁ EL SERVICIO
Se realizara en los ambientes de Clinica central, Avenida ormachea calle 2 de Obrajes
C. RÉGIMEN DE MULTAS
Las multas seran computables del 0,3% por dia retrasado
D. FORMA DE PAGO
El pago se realizara una vez concluido el servicio con la conformidad del area tecnica de la C.S.B.P..

## CALDEROS
CAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIVADA
REGIONAL LA PAZ
ESPECIFICACIONES TECNICAS DE REQUERIMIENTO SERVICIO DE MANTENIMIENTO CALDEROS CLINICA
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO | TIEMPO DE ENTREGA
3 | 1 | SERVICIO | MANTENIMIENTO DE 2 CALDEROS CLINICA
ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  |  | OFERTA (Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.
I | A.- CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE
1 | • REVISIÓN DE ESTRUCTURA GENERAL Y COMPONENETES: DUCTOS, VÁLVULAS, CÁMARA, TAPAS
• LIMPIEZA GENERAL INTERNA Y EXTERNA DE LOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA CALIENTE
ENJUAGUE Y DEINFECCION DE LAS PAREDES DE AMBOS TANQUES.
• MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE ENCENDIDO: LIMPIEZA Y LUBRICADO DE LA TURBINA, TRANSFORMADOR DE ALTA, VÁLVULA DE INYECCIÓN DE ENCENDIDO, SENSOR DE IONIZACIÓN, CONTROL DE ADMISIÓN DE AIRE, PANEL DE CONTROL DE ENCENDIDO
• MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE CONTROL: CONTRL DE LLAMA, PRESOSTATOS DE SEGURIDAD Y TRABAJO, CONTROL DE FUNCIONAMIENTO ELECTRÓNICO Y ELÉCTRICO, CONTROL DE INYECCIÓN DE GAS NATURAL, CLAPETA CON SERVOMOTOR
• MANTENIMIENTO DE SISTEMA ELÉCTRICO: ELEMENTOS DE PROTECCIÓN, SEÑALIZACIONES, ACTUADORES Y CONTROLADORES ELÉCTRICOS..
• MANTENIMIENTO DE ALIMENTACIÓN DE GAS NATURAL: UNIDAD DE REGULACIÓN DE GAS, VÁLVULAS, REGULADORES DE PRESIÓN Y VÁLVULAS MANUALES
• MANTENIMIENTO INTERNO DE CÁMARA DEL CALDERO: DRENAJE DE GENERACIÓN DE VAPOR, LIMPIEZA DE LA CÁMARA DE COMBUSTIÓN Y LIMPIEZA DE CATALIZADORES
• DRENAJE Y DESINCRUSTADO DEL TERMOTANQUE.
• PRUEBAS GENERALES Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO
• PRESENTAR UN PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO, INFORME FINAL CON LAS RECOMENDACIONES NECESARIAS
• INDEPENDIZACION DE LOS CIRCUITOS DE SALIDA DE AGUA CALIENTE.
• LOS TRABAJOS DEBEN SER CORDINADOS CON EL ENCARGADO DEL SERVICIO.
Presentación de informes técnicos y protocolos será de manera única y de acuerdo al mantenimiento realizado según lo programado.(2 copias fisicas)
C. OTROS
La empresa adjudica, debe coordinar los mantenimientos con el área de mantenimiento, equipamiento medico de Clinica.
IV. CONDICIONES DEL SERVICIO
A. PLAZO
La orden de servicio, con el plazo de entrega de 15 dias calendario a partir de la orden a proceder.
B. LUGAR DONDE SE EJECUTARÁ EL SERVICIO
Se realizara en los ambientes de Clinica central, Avenida ormachea calle 2 de Obrajes
C. RÉGIMEN DE MULTAS
Las multas seran computables del 0,3% por dia retrasado
D. FORMA DE PAGO
El pago se realizara una vez concluido el servicio con la conformidad del area tecnica de la C.S.B.P..

## CENTRAL DE OXIGENO
CAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIVADA
REGIONAL LA PAZ
ESPECIFICACIONES TECNICAS DE REQUERIMIENTO SERVICIO DE MANTENIMIENTO CENTRAL DE OXIGENO
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO | TIEMPO DE ENTREGA
4 | 1 | SERVICIO | MANTENIMIENTO CENTRAL DE OXIGENO
ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  |  | OFERTA (Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.
I | A.- CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE
1 | AJUSTES DE TORNILLERÍA.
• REVISIÓN DE NO EXISTENCIA DE FUGAS
• REVISIÓN DE ALARMAS
•REVICION DE LOS 10 CILINDROS DE 2M3 DE LA UNIDAD DE EMERGENCIAS.
• REVISIÓN DE REGULADORES DE PRESIÓN Y MANÓMETROS
• FUNCIONAMIENTO DE ALARMAS EN LOS DIFERENTES LUGARES DE LA CLÍNICA
• PRUEBAS DE HERMETICIDAD EN EL CIRCUITO DE DISTRIBUCIÓN DE LOS GASES MEDICINALES (AIRE COMPRIMIDO, VACÍO Y OXÍGENO)
• PRUEBAS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO Y PUESTA EN MARCHA
Presentación de informes técnicos y protocolos será de manera única y de acuerdo al mantenimiento realizado según lo programado.(2 copias fisicas)
C. OTROS
La empresa adjudica, debe coordinar los mantenimientos con el área de mantenimiento, equipamiento medico de Clinica.
IV. CONDICIONES DEL SERVICIO
A. PLAZO
Por orden de servicio, con el plazo de entrega de 15 dias calendario, a partir de la orden a proceder.
B. LUGAR DONDE SE EJECUTARÁ EL SERVICIO
Se realizara en los ambientes de Clinica central, Avenida ormachea calle 2 de Obrajes
C. RÉGIMEN DE MULTAS
Las multas seran computables del 0,3% por dia retrasado
D. FORMA DE PAGO
El pago se realizara una vez concluido el servicio con la conformidad del area tecnica de la C.S.B.P..

## GENERADOR ELE CL
CAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIVADA
REGIONAL LA PAZ
ESPECIFICACIONES TECNICAS DE REQUERIMIENTO SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERADOR ELECTRICO CLINICA
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO | TIEMPO DE ENTREGA
5 | 1 | SERVICIO | MANTENIMIENTO DE GENERADOR ELECTRICO CLINICA
ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  |  | OFERTA (Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.
I | A.- CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE
1 | • REVISIÓN GENERAL DE: BANCADA DE FIJACIÓN, MOTOR, ALTERNADOR, DEPÓSITO, CUADRO ELÉCTRICO, SISTEMA DE VENTILACIÓN Y REFRIGERACIÓN, EXTRACCIÓN DE GASES QUEMADOS, ETC.
• TODO LOS INSUMOS ACEITE, REFRIGERANTES ETC DEBEN CORRER POR CUENTA DEL ADUDICADO.B9:G15
• MANTENIMIENTO CUADRO ELÉCTRICO: ESTADO GENERAL CUADRO ELÉCTRICO, INTERRUPTOR DIFERENCIAL, COMPONENTES, BASES, SEÑALIZADORES Y FUSIBLES
• MANTENIMIENTO MOTOR: NIVEL DE ACEITE EN EL CARTER, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE GAS, VÁLVULAS Y VALANCINES, SISTEMA DE REFRIGERACIÓN,SOPORTE MOTOR, FILTRO DE AIRE, VÁLVULA DE GAS NATURAL, LLAVES DE CORTE, REVISIÓN DE NO EXISTENCIA DE FUGAS EN DUCTOS
• MANTENIMIENTO ALTERNADOR: PERNOS DE FIJACIÓN, CONEXIONES ELÉCTRICAS, CIRCUITO REFRIGERACIÓN, RODAMIENTOS, CONJUNTO PUENTE DE DIODO, REGULADOR DE TENSIÓN, CONJUNTO EXCITATRIZ, CONJUNTO ROTOR, CONJUNTO ESTATOR.
• TODO LOS INSUMOS ACEITE, REFRIGERANTES ETC DEBEN CORRER POR CUENTA DEL ADJUDICADO.
• PRUEBAS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO
• PRESENTAR UN PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO, INFORME FINAL CON LAS RECOMENDACIONES NECESARIAS
C. OTROS
La empresa adjudica, debe coordinar los mantenimientos con el área de mantenimiento, equipamiento medico de Clinica.
IV. CONDICIONES DEL SERVICIO
A. PLAZO
Por orden de servicio, con el plazo de entrega de 15 dias calendario, a partir de la orden a proceder
B. LUGAR DONDE SE EJECUTARÁ EL SERVICIO
Se realizara en los ambientes de Clinica central, Avenida ormachea calle 2 de Obrajes
C. RÉGIMEN DE MULTAS
Las multas seran computables del 0,3% por dia retrasado
D. FORMA DE PAGO
El pago se realizara una vez concluido el servicio con la conformidad del area tecnica de la C.S.B.P..

## GENRADOR DE VACIO
CAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIVADA
REGIONAL LA PAZ
ESPECIFICACIONES TECNICAS DE REQUERIMIENTO SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERADOR DE VACIO
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO | TIEMPO DE ENTREGA
6 | 1 | SERVICIO | MANTENIMIENTO DE GENERADOR DE VACIO CLINICA
ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  |  | OFERTA (Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.
CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE
1 | • CONTROL FUNCIONAMIENTO DE LAS 3 BOMBAS.
2 | • CONTROL TEMPERATURA MOTOR ENTRE 20 º Y 40 º C
3 | • CONTROL Y REMPLAZO DEL NIVEL ACEITE EN EL MOTOR.
4 | • CONTROL FUGAS DE ACEITE.
5 | • ESTADO PINTURA DE LA CARCASA.
6 | • REMPLAZO DE FILTROS.
7 | • PRUEBAS GENERALES DE Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO
8 | • PRESENTAR UN PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO, INFORME FINAL CON LAS RECOMENDACIONES NECESARIAS
II | C. OTROS
2.1 | La empresa adjudica, debe coordinar los mantenimientos con el área de mantenimiento, equipamiento medico de Clinica.
III | IV. CONDICIONES DEL SERVICIO
3.1 | A. PLAZO
Por orden de servicio, con el plazo de entrega de 15 dias calendario, a partir de la orden a proceder
B. LUGAR DONDE SE EJECUTARÁ EL SERVICIO
Se realizara en los ambientes de Clinica central, Avenida ormachea calle 2 de Obrajes
C. RÉGIMEN DE MULTAS
Las multas seran computables del 0,3% por dia retrasado
D. FORMA DE PAGO
El pago se realizara una vez concluido el servicio con la conformidad del area tecnica de la C.S.B.P..

## EXT CLINICA
CAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIVADA
REGIONAL LA PAZ
ESPECIFICACIONES TECNICAS DE REQUERIMIENTO SERVICIO DE MANTENIMIENTO SISTEMA EXTRACCION DE AIRE CLINICA
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO | TIEMPO DE ENTREGA
7 | 1 | SERVICIO | MANTENIMIENTO SISTEMA DE EXTRACCION AIRE CLINICA
ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  |  | OFERTA (Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.
I | A.- CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE
1 | REVICION DE 12 MOTORES DEL (SISTEMAS DE EXTRACCION)
Mantenimiento preventivo y correctivo de los extractores de aire.
Revisión de los motores de extracción de los diferentes niveles de acuerdo al listado.
Reparación de los motores dañados y/o quemados, cambio de repuestos, rebobinado o la evaluacion total del equipo si corresponde para un cambio.
medicion de consumo de corriente por cada equipo
Pruebas y medición de arranque.
Todos los equipos deben estar en funcionamiento
C. OTROS
La empresa adjudica, debe coordinar los mantenimientos con el responsable de mantenimiento.
IV. CONDICIONES DEL SERVICIO
A. PLAZO
Por orden de servicio, con el plazo de entrega de 15 dias calendario, a partir de la orden a proceder.
B. LUGAR DONDE SE EJECUTARÁ EL SERVICIO
Se realizara en los ambientes de Clinica central, Avenida ormachea calle 2 de Obrajes
C. RÉGIMEN DE MULTAS
Las multas seran computables del 0,3% por dia retrasado
D. FORMA DE PAGO
El pago se realizara una vez concluido el servicio con la conformidad del area tecnica de la C.S.B.P..

## EXT POLI
CAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIVADA
REGIONAL LA PAZ
ESPECIFICACIONES TECNICAS DE REQUERIMIENTO SERVICIO DE MANTENIMIENTO SISTEMA DE EXTRACCION POLICONSULTORIO
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO | TIEMPO DE ENTREGA
8 | 1 | SERVICIO | MANTENIMIENTO SISTEMA DE EXTRACCION POLICONSULTORIO
ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  |  | OFERTA (Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.
I | A.- CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE
** SUGIERE HACER LA REVISION ANTICIPADA DE LA PROPUESTA, BAJO COORDINACION.
1 | DETALLES DE LOS EQUIPOS
En el mantenimiento se debe realizar:
Mantenimiento preventivo y/o correctivo (si corresponde) de extractores de aire.
Revisión y ajuste de los motores de extracción de los diferentes niveles de acuerdo al listado.
Reparación de los motores dañados y/o quemados, cambio de repuestos, rebobinado o la evaluacion total del equipo.
La empresa adjudicada presentara la Medicion de consumo de corriente de todos los extractores.
Limpieza de ductos de extraccion.
Pruebas y medición de arranque.
Todos los equipos deben estar en funcionamiento al finalizar el mantenimiento.
B. ASISTENCIA TÉCNICA Y DOCUMENTACION
Protocolo de mantenimiento.
Guía rápida de manejo de equipos (cuidados, limpieza y desinfección de equipos).
Presentación de informes técnicos y protocolos será de manera única y de acuerdo al mantenimiento realizado según lo programado. (2 copias originales)
C. OTROS
La empresa adjudica, debe coordinar los mantenimientos con el respnsable del area de mantenimiento.
El servicio se realizara en dia sabado u horarios de poca circulacion, para los niveles de piso 5 a sub suelo 1 previa coordinacion con el area de electromedicina del Policonsultorio Central.
IV. CONDICIONES DEL SERVICIO
A. PLAZO
La orden de servicio, con el plazo de entrega de 15 dias calendario a partir de la orden a proceder.
B. LUGAR DONDE SE EJECUTARÁ EL SERVICIO
Se realizara en los ambientes de Policonsultorio central, Calle Capitan Ravelo esq. Montevideo
C. RÉGIMEN DE MULTAS
Las multas seran computables del 0,3% por dia retrasado
D. FORMA DE PAGO
El pago se realizara una vez concluido el servicio con la conformidad del area tecnica de la C.S.B.P..

## CALDEROS POLI
CAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIVADA
REGIONAL LA PAZ
ESPECIFICACIONES TECNICAS DE REQUERIMIENTO SERVICIO DE MANTENIMIENTO CALDEROS POLICONSULTORIO
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO | TIEMPO DE ENTREGA
9 | 1 | SERVICIO | MANTENIMIENTO DE 2 CALDEROS POLICONSULTORIO
ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  |  | OFERTA (Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.
I | A.- CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE
1 | En el mantenimiento preventivo (MPP) se debe realizar:
Mantenimiento Preventivo y/o correctivo (si corresponde)
Verificación de sistema de alimentación eléctrica
Verificación de sensores de temperatura de caldero
Verificación de manómetros de medidores de presión de aire y agua
Verificación y ajuste de los quemadores
Verificación de estado de electroválvulas
Verificación de forzadores de aire
Verificación de caudal de flujo para forzadores de aire
Mantenimiento al sistema calefactor
Mantenimiento a electroválvulas de gas
Mantenimiento a los forzadores de aire
Limpieza general Interna y Externa
Revisión de los chisperos.
Revisión y ajuste de temperatura y presión de agua.
Revisión del sistema de control eléctrico/electrónico.
Revisión del ventilador interno
Todos los equipos deben estar en funcionamiento
B. ASISTENCIA TÉCNICA Y DOCUMENTACION
Protocolo de mantenimiento.
Guía rápida de manejo de equipos (cuidados, limpieza y desinfección de equipos).
Presentación de informes técnicos y protocolos será de manera única y de acuerdo al mantenimiento realizado según lo programado. (2 copias originales)
C. OTROS
La empresa adjudica, debe coordinar los mantenimientos con el respnsable del area de mantenimiento.
IV. CONDICIONES DEL SERVICIO
A. PLAZO
La orden de servicio, con el plazo de entrega de 15 dias calendario a partir de la orden a proceder.
B. LUGAR DONDE SE EJECUTARÁ EL SERVICIO
Se realizara en los ambientes de Policonsultorio central, Calle Capitan Ravelo esq. Montevideo
C. RÉGIMEN DE MULTAS
Las multas seran computables del 0,3% por dia retrasado
D. FORMA DE PAGO
El pago se realizara una vez concluido el servicio con la conformidad del area tecnica de la C.S.B.P..

## GENERADOR POLI
CAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIVADA
REGIONAL LA PAZ
ESPECIFICACIONES TECNICAS DE REQUERIMIENTO SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERDOR POLICONSULTORIO
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO | TIEMPO DE ENTREGA
10 | 1 | SERVICIO | MANTENIMIENTO DE GENERADOR ELECTRICO POLICONSULTORIO
ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  |  | OFERTA (Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.
I | A.- CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE
1 | Mantenimiento de motor y alternador.
Revisión y Reposición nivel de aceite.
Revisión y limpieza filtros
Revisión y Reposición del líquido anticongelante
Revisión del calentador de circuito
Revisión nivel de combustible.
Revisión del sensor y/o medidores de combustible.
Cargado de combustible 50 litros
Revision y reemplazo de las 2 Baterias de arranque
Revisión de fugas de aceite
Limpieza general interna y externa
Revisión del tablero de transferencia (ATS)
Todos los materiales e insumos son cubiertos por la empresa adjudicada
La empresa debera realizar la instalacion y/o reemplazo de las 2 baterias de arranque del generador.
En caso de cortes electricos parcial o general deben coordinar con las unidades de T.I., Encargado de mantenimiento y Ing. Biomedica.
Todos los materiales, termicos, cableado e insumos son cubiertos por la empresa adjudicada
PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO:
Pruebas de Transferencia ATS, seran programadas una vez realizada el mantenimiento.
Las pruebas de funcionamiento se realizaran un dia sabado, previa coordinacion con las unidades de T.I., coordinador de mantenimiento y electromedicina
Todos los equipos deben estar en funcionamiento
B. ASISTENCIA TÉCNICA Y DOCUMENTACION
Protocolo de mantenimiento.
Guía rápida de manejo de equipos (cuidados, limpieza y desinfección de equipos).
Presentación de informes técnicos y protocolos será de manera única y de acuerdo al mantenimiento realizado según lo programado. (2 copias originales)
C. OTROS
La empresa adjudica, debe coordinar los mantenimientos con el respnsable del area de mantenimiento.
IV. CONDICIONES DEL SERVICIO
A. PLAZO
La orden de servicio, con el plazo de entrega de 15 dias calendario a partir de la orden a proceder.
B. LUGAR DONDE SE EJECUTARÁ EL SERVICIO
Se realizara en los ambientes de Policonsultorio central, Calle Capitan Ravelo esq. Montevideo
C. RÉGIMEN DE MULTAS
Las multas seran computables del 0,3% por dia retrasado
D. FORMA DE PAGO
El pago se realizara una vez concluido el servicio con la conformidad del area tecnica de la C.S.B.P..