## EJEMPLO
CAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIVADA
REGIONAL LA PAZ
ESPECIFICACIONES TECNICAS DE REQUERIMIENTO
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO | TIEMPO DE ENTREGA
| 1 | SERVICIO | REMPLAZO DE 3 FILTROS HEPA CON MODIFICACION EN EL CABLEADO DEL SISTEMA DE RECAMBIO DE AIRE PARA EL SERVICIO UTIN - SALA DE PARTOS
| 1 | SERVICIO | REPARACION DE FUGA AIRE ENTRE LOS MODULOS DE TECHO DE LA UNIDAD DE UTI.
| 2 | TOTAL SERVICIOS
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  | OFERTA (Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.
| CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE
REMPLAZO DE 3 FILTROS HEPA CON MODIFICACION EN EL CABLEADO DEL SISTEMA DE RECAMBIO DE AIRE PARA EL SERVICIO UTIN - SALA DE PARTOS
CLIMATIZACION: Filtro debe trabajar en frio y calor
CAPTURA DE PARTICULAS: Filtro debe poder capturar el 99.97% de partículas mayores o iguales a 0.3 micrones
EFICIENCIA: Con una eficiencia 99.97%
ESTRUCTURA: En acero galbanizado.
MATERIAL FILTRANTE: Construido de fibras de vidrio submicrónicas resistentes al agua.
MARCO: Con espuma de poliuretano que evita fugas de aire entre el medio filtrante
ALTO: 61 cm
LARGO: 61 cm
ANCHO: 29.5 cm
REMPLAZO:
Remplazo del cableado desde el piso tecnico hasta el lugar del control Sala de partos , UTIN.
Remplazo de los controladores de temperatura.
Remplazo del termostato digital.
Remplazo del sistema de fuerza contactores y reles.
Remplazo de conectores y acoples.
• TODOS LOS INSUMOS Y MATERIALES DEBEN CONTEMPLARSE POR CUENTA DE LA EMPRESA ADJUDICADA.
REPARACION DE FUGA AIRE ENTRE LOS MODULOS DE TECHO DE LA UNIDAD DE UTI.
Desmontaje de estructura modulo de techo.
Desmontaje de la parte electrica del modulo de techo
Identificacion de la fuga de aire entre el modulo.
Soldadura con oxigeno para el sellado de la fuga.
Montaje de toda la estructura mecanica y electrica.
Limpieza botador escombros si el caso amerita.
pruebas de funcionamiento
Todos los insumos y materiales deben contemplarse por cuenta de la empresa adjudicada.
II | RECEPCION
2.1 | Los servicios deberan ser realizado en la clinica Avenida Ormachea Calle 2 de Obrajes.
2.2 | La multa sera de 0,3% por dia retrazado.
III | PLAZO DE ENTREGA
3.1 | El tiempo de entrega no podra superar los 15 dias calendario a partir de la orden a proceder.