[image: ]     Especificaciones Técnicas Sistema de Perifoneo

	[image: ]
	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



ITEM. SISTEMA DE PERIFONEO	
CANTIDAD: 1 

	REQUISITOS NECESARIOS DEL(LOS) BIEN(ES) Y LAS CONDICIONES COMPLEMENTARIAS
	Para ser llenado por el proponente
	Para la calificación de la entidad

	
	CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA
(Manifestar aceptación, especificar y/o adjuntar lo requerido)
	CUMPLE
	Observaciones (especificar el porqué no cumple)

	
	
	SI
	NO
	

	I. DETALLE DEL(LOS) BIEN(ES)
	
	
	
	

	Sistema de Perifoneo 
	
	
	
	

	Marca:
	
	
	
	

	Modelo:
	
	
	
	

	Origen: 
	
	
	
	

	Cantidad requerida: 1 unidad 
	
	
	
	

	II. REQUISITOS TECNICOS GENERALES OBLIGATORIOS

	A. REQUISITOS TECNICOS 
Actualmente la Caja de Salud de la Banca Privada en su Clínica Regional La Paz cuenta con un sistema de altavoces de anuncio o sistema de perifoneo de la marca TOA de Japón, siendo su controlador un módulo VX-2000 que administra un módulo VX-2000SF para 8 micrófonos digitales RM-200X con conexión punto a punto, entregando 8 canales de salidas, los mismos que salen a 2 amplificadores VP-2064 (PA 4x60W), estos 8 canales distribuyen a una red de 121 parlantes distribuidos en las 8 zonas mencionadas y ocupando 6 niveles de la Infraestructura de la Clínica Regional La Paz.) 

	
	
	
	

	SISTEMA DE PERIFONEO
	
	
	
	

	Requisito 1: 
El sistema de perifoneo propuesto deberá contemplar un control maestro distribuidos en uno o dos o más equipos (de la misma marca y fabricante) que funcionen de manera conjunta como una sola unidad, que permitan la configuración y manejo de un mínimo de 8 zonas (ya existentes y definidas).
	
	
	
	

	Requisito 2:
El sistema propuesto por el ofertante debe ser compatible con los parlantes de techo TOA PC-658R y de pared TOA BS-1030W en las 8 zonas ya cableadas y definidas y de ser necesario emplear los módulos amplificadores TOA VP-2064 (PA 4x60W).
	
	
	
	

	Requisito 3:
El sistema de perifoneo debe contar con tecnología vigente en el mercado y soportada por el fabricante y el proveedor, tanto en su módulo de control y configuración como para los micrófonos remotos.
	
	
	
	

	Requisito 4:
Los equipos centrales de la solución propuesta deben ser montables en rack o incluir bandejas para el cumplimiento de esta necesidad.
(La CSBP cuenta con un gabinete de 4 columnas en su datacenter para este fin)
	
	
	
	

	Requisito 5:
Los equipos deben contar con todos los accesorios para montaje en gabinetes.
	
	
	
	

	Requisito 6:
Es sistema de perifoneo propuesto deber ser escalable, permitiendo principalmente la adición de, micrófonos y/o parlantes a futuro si la CSBP lo requiere por modificación o amplia su infraestructura.
	
	
	
	

	Requisito 7:
El controlador central de la solución propuesta debe contar mínimamente con un (1) canal de entrada de audio o un puerto similar para conectar sonido común (RCA, USB, XLR, Jack, etc) y poder escoger las zonas a las que se emitirá la misma.
	
	
	
	

	Requisito 8:
Control de volumen independiente por canal, ya sea por software o por clavijas o pulsadores en el equipo de control.
	
	
	
	

	Requisito 9:
Los equipos como amplificadores y controladores del sistema nuevo de perifoneo deberá funcionar con red eléctrica ~220 VAC, 50/60 Hz o
Aproximado.
	
	
	
	

	Requisito 10:
Software de gestión de configuración de la central ya sea WINDOWS(compatible con la última versión) o WEB. Que permita configurado de zonas, funciones de micrófonos y paneles de teclas, alertas, carga de mensajes pregrabados y otros.

Se deberá entregar el instalador en medio digital.

En caso de que el software sea licenciado, deberá entregar la licencia registrada a nombre de la Caja de Salud de la banca Privada.
	
	
	
	

	MICRÓFONOS
	
	
	
	

	Requisito 11:
Los micrófonos ofertados deben ser de la misma marca que los equipos de la solución propuesta, asegurando la completa compatibilidad. Utilizando tecnología digital o IP de preferencia para su comunicación.
	
	
	
	

	Requisito 12:
El sistema de perifoneo debe contar con 5 estaciones de micrófonos IP o digitales, pudiendo incrementarse la cantidad (si la CSBP lo requiere por modificación o amplia su infraestructura) en caso de requerirlo.
Debe esclarecer el límite de incremento:

· Planta Baja Vigencia de derechos.
· Planta Baja Triaje
· Planta Baja Emergencias
· Segundo Piso enfermería
· Tercer Piso Enfermeria

	
	
	
	

	Requisito 13:
Los 5 Micrófonos de perifoneo ofertados deben ser de Sobremesa y permitir funciones básicas como selección de zona o gestión de volumen y campana de alerta y deben permitir el uso con manos libres debiendo ser del tipo cuello de ganso y base fija.
	
	
	
	

	Requisito 14:
Debe adjuntar catálogos del fabricante de los micrófonos ofertados en español  (impresos o digital)
	
	
	
	

	Requisito 15:
Cada micrófono de perifoneo deberá ser instalado con un cable UTP Categoría 6 certificado de fábrica en caso de IP o el cable multifilar o STP en caso de digitales.
	
	
	
	

	PARLANTES 
	
	
	
	

	Requisito 16:
La solución debe reutilizar y soportar un total de Ciento veintiún (121) parlantes de perifoneo.
Ciento dieciséis (116) parlantes de techo TOA PC-658R
Cinco (5) parlante de pared TOA BS-1030W
	
	
	
	

	Requisito 17:
La solución propuesta deberá contemplar que la Caja de Salud de la Banca Privada cuenta con la siguiente cantidad de parlantes distribuidos en los siguientes pisos. 
Detalle de los parlantes:

· Piso 3: quince (15) parlantes de techo.
· Piso 2: diez y siete (17) parlantes de techo y un (1) parlante de pared.
· Piso 1: veinticuatro (24) parlantes de techo.
· Planta baja: cuarenta y siete (47) parlantes de techo.
· Semi sotano 1: trece (13) parlantes de techo y un (1) parlante de pared.
· Semi sotano 2: tres (3) parlantes de pared

Total, de Ciento veintiún (121) Parlantes de perifoneo.

Los parlantes requieren una mantenimiento superficial y limpieza, mismo que deberá ser realizado por el proveedor, sin cambio de partes ni reparación de los mismos.

En algunos casos la reubicación de los mismos en el mismo piso o zona por lo que el trabajo y material deberá ser cubierto por el proveedor.

El detalle de los mismos se adjunta en el archivo de Excel del Anexo 1

Se adjuntan los planos de las ubicaciones de los parlantes y reubicaciones, en formato DWG en el Anexo 2
	
	
	
	

	[bookmark: _Hlk164678237]B. ENTREGA E INSTALACIÓN
	
	
	
	

	Requisito 18:
LUGAR: El equipo deberá ser entregado, instalado en ambientes de la Clínica C.S.B.P. Regional La Paz, previa coordinación

	
	
	
	

	Requisito 19:
INSTALACIÓN: El proponente en caso de adjudicación deberá entregar todos los accesorios, adaptadores, cables adicionales que requiera el sistema de perifoneo para su puesta funcionamiento sin costo alguno para la institución.
En el Anexo 1 se encuentra una hoja electrónica donde se detallan todos los parlantes con los que el sistema actual de perifoneo cuenta. Y si alguno debe ser movido de área para su Re funcionalización.

	
	
	
	

	C. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO
	
	
	
	

	Requisito 20:
El proponente debe Instalar el sistema de perifoneo con las respectivas pruebas de funcionamiento, calibraciones y verificaciones, en caso de ser necesarios con controles o calibradores para demostrar el buen funcionamiento del equipo y entregar un informe de dichas pruebas.
	
	
	
	

	D. CONDICIONES COMPLEMENTARIAS
	
	
	
	

	Requisito 21:
La empresa deberá contar con la experiencia de haber realizado por lo menos una instalación de un sistema de perifoneo de similares características al presente sistema ofertado, por lo que deberá adjuntar contratos, ordenes de trabajo, facturas u otro documento que pueda certificar la experiencia.

	
	
	
	

	E. PROVISIÓN DE REPUESTOS
	
	
	
	

	Requisito 22:
La empresa adjudicada deberá entregar un certificado que garantice que la solución ofertada contará con la provisión de repuestos, accesorios y soporte técnico por un periodo mínimo de (3) tres años posteriores o superior a la instalación de dicha solución en caso de que la CSBP pudiera requerirlo, asegurando que lo ofertado tiene un tiempo de vida útil razonable y sostenible por el proveedor. 
	
	
	
	

	F. MANUALES
	
	
	
	

	Requisito 23:
La empresa en caso de adjudicación, al momento de entregar el equipo deberá entregar (1) Un Manual Impreso de Operación en idioma español junto a su versión en digital. Si el mismo no está en español, acompañar una traducción.
	
	
	
	

	Requisito 24:
La empresa adjudicada, al momento de entregar el equipo; debe entregar las Contraseñas o códigos de ingreso a modo Servicio, en caso de que el equipo lo requiera; al personal técnico o responsable de mantenimiento de la C.S.B.P (Si corresponde). 
	
	
	
	

	G. CAPACITACIÓN
	
	
	
	

	Requisito 25:
CAPACITACIÓN OPERATIVA Y/O MANEJO: La empresa adjudicada deberá realizar la capacitación de manejo/operatividad del sistema de perifoneo a los operadores del servicio/unidad.
	
	
	
	

	Requisito 26:
CAPACITACIÓN TECNICA: La empresa adjudicada deberá realizar la capacitación en manejo del sistema de perifoneo, mantenimientos, corrección de fallas, al personal técnico de la institución.
	
	
	
	

	H. DOCUMENTACION A ENTREGARSE EN LA PROPUESTA Y NORMATIVAS A CUMPLIR
	
	
	
	

	Requisito 27:
El proponente deberá presentar documentación de respaldo, como ser: Brochures, catálogos, datasheet, manuales, etc. Como la página web del fabricante en la cual se especifique la marca, modelo del equipo ofertado y las especificaciones técnicas solicitadas mismas que deberán ser Subrayadas y/o Marcadas de forma obligatoria y utilizadas para verificar las características técnicas ofertadas en el presente pliego (Presentar en la propuesta)
	
	
	
	

	I. SOPORTE DURANTE LA GARANTIA TECNICA COMERCIAL
	
	
	
	

	Requisito 28:
MANTENIMIENTO PREVENTIVO: Deberá presentar el cronograma semestral del mantenimiento preventivo del sistema de perifoneo, mientras dure el tiempo de garantía. (Entrega física de cronograma de forma obligatoria en la entrega definitiva del bien y bajo conformidad del área técnica).
El mantenimiento preventivo semestral deberá contemplar la cobertura de mano de obra y elementos o herramientas (repuestos, consumibles, herramientas, etc.) que sean necesarios para llevar a cabo dicho mantenimiento, únicamente de los equipos instalados y no así del sistema con el que actualmente cuenta la CSBP y será reutilizado.
	
	
	
	

	Requisito 29:
MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Con cobertura de mano de obra, herramientas y elementos menores, en el caso de repuestos la cobertura corresponde si las causas del mantenimiento son las señaladas en la garantía comercial.
Tiempo de respuesta cuando el equipo presente un problema técnico será de 4 horas en días regulares, únicamente de los equipos instalados y no así del sistema con el que actualmente cuenta la CSBP y será reutilizado.
	
	
	
	

	Requisito 30:
Los mantenimientos preventivos y correctivos serán efectuados por personal capacitado y acorde a los protocolos emitidos en los manuales técnicos sin costo adicional de mano de obra, repuestos, consumibles, herramientas, etc. para la C.S.B.P. durante la vigencia de la garantía.
	
	
	
	

	J. PLAZO DE ENTREGA
	
	
	
	

	Requisito 31:
No superior a 60 (sesenta) días calendario a partir del día siguiente de la suscripción del Contrato, el proponente deberá realizar la instalación, puesta en marcha y prueba de funcionamiento del equipo y el sistema completo para la recepción final.
	
	
	
	

	K. GARANTIAS 
	
	
	
	

	Requisito 32:
GARANTIA: El sistema de perifoneo instalado deberá tener la garantía del proveedor y fabricante. 
	
	
	
	

	Requisito 33:
GARANTIA: El equipo ofertado debe ser nuevo (no reacondicionado ni de demostración)
	
	
	
	

	Requisito 34:
GARANTIA COMERCIAL: El equipo ofertado deberá contar con garantía de cobertura de reparación y/o sustitución del equipo, partes, piezas que resulten con fallas y/o defectos de fábrica, vicios ocultos, desgastes prematuros, mala instalación y/o mantenimiento del servicio técnico de la empresa adjudicada. El periodo de esta garantía será no menor a tres (3) años vigentes a partir de la emisión del acta de recepción y conformidad. (Entrega obligatoria del certificado de garantía comercial al momento de la entrega del equipo)

	
	
	
	

	Requisito 35:
GARANTIA DE BUEN FUNCIONAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO: El proponente adjudicado deberá presentar una boleta de garantía de buen funcionamiento de maquinaria por el 1,5% del monto total adjudicado por el periodo de tiempo que dure la garantía comercial en caso de ser adjudicado.

	
	
	
	

	Requisito 36:
GARANTIA DE SERVICIO TECNICO: Durante la garantía comercial, el proveedor deberá contar con personal técnico con experiencia, herramientas, repuestos, accesorios e insumos necesarios para la instalación, puesta en funcionamiento y mantenimiento del equipo en la ciudad de La Paz. Detallar en la propuesta nombre, apellidos y teléfono del personal. (Entrega obligatoria del certificado de garantía de servicio técnico al momento de la entrega del equipo)

	
	
	
	

	L. REGIMEN DE MULTAS
	
	
	
	

	Requisito 37:
RETRASO EN LA ENTREGA: Multa equivalente al 0.3% del monto total adjudicado por cada día de retraso en la entrega.

	
	
	
	

	Requisito 38:
CAMBIO DE ESTADO O REPARACIÓN: En caso de mal funcionamiento o falla del equipo durante el tiempo de garantía del equipo el cambio de estado o reparación no deberá exceder los 7 días calendario, pasados los 7 días calendario la empresa adjudicada deberá cubrir la compra de servicios hasta el día 20 calendario. Finalmente, pasado el día 20 calendario la empresa adjudicada deberá reemplazar el equipo por uno de similares características al equipo ofertado o mejor y se procederá a la penalización de la boleta de garantía de buen funcionamiento (El tiempo se contabiliza a partir de la notificación mediante medio físico o correo electrónico).

	
	
	
	

	M. FORMA DE PAGO
	
	
	
	

	Requisito 39:
Una vez emitido informe de conformidad POR LA Comisión de Recepción del sistema de Perifoneo, designada por la CSBP.
	
	
	
	

	III. REQUISITOS TECNICOS GENERALES CALIFICABLES: (60 PUNTOS)

	N. ORIGEN

	Requisito 40:
El proponente debe mencionar el origen del equipo que entregara a la CSBP, no así el origen de la marca, sujeto a verificación.

· Norte America, Europa, Japones: 40 puntos
· Asia(excluyendo Japón), Sud América u otros países: 10 puntos

	
	
	
	

	Requisito 41:
MEJORAS TECNICAS: Cumplimiento de más de 3 mejoras a los requerimientos básicos. El proponente puede ofertar mejoras técnicas funcionales operativa, tecnológicas del equipo ofertado para lo cual debe contar con documentación para respaldar.(se entiende por mejoras toda aquella característica tecnológica o funcional no solicitada en el acápite II de este pliego que contribuya a un mejor funcionamiento u operatividad de la solución propuesta sin que esto incurra en costos adicionales a la propuesta.
· 3 o más mejoras: 20 puntos
· 2 mejoras: 10 puntos
· 1 mejora:  5 puntos
· Sin mejoras: 0 puntos

	
	
	
	


















	
	

	



	ANEXO 1  -  DETALLE DE LOS PARLANTES DE PERIFONEO EN CLINICA

	
	ACTUALIZADO AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2026

	
	
	
	
	
	

	Piso 
	Equipo
P=parlante
M=microfono
	Area en el Plano
	Tipo
	ESTADO
	ACCION
	Observación

	Piso 3
	P-01
	3060 - Circulación  Público Habitaciones
	TOA PC-658R
	Funcional
	Requieren limpieza y mantenimiento.
	 

	Piso 3
	P-02
	3060 - Circulación  Público Habitaciones
	TOA PC-658R
	Funcional
	Requieren limpieza y mantenimiento.
	 

	Piso 3
	P-03
	3060 - Circulación  Público Habitaciones
	TOA PC-658R
	Funcional
	Requieren limpieza y mantenimiento.
	 

	Piso 3
	P-04
	3060 - Circulación  Público Habitaciones
	TOA PC-658R
	Funcional
	Requieren limpieza y mantenimiento.
	 

	Piso 3
	P-05
	3060 - Circulación  Público Habitaciones
	TOA PC-658R
	Funcional
	Requieren limpieza y mantenimiento.
	 

	Piso 3
	P-06
	3060 - Circulación  Público Habitaciones
	TOA PC-658R
	Funcional
	Requieren limpieza y mantenimiento.
	 

	Piso 3
	P-07
	3060 - Circulación  Público Habitaciones
	TOA PC-658R
	Funcional
	Requieren limpieza y mantenimiento.
	 

	Piso 3
	P-08
	3060 - Circulación  Público Habitaciones
	TOA PC-658R
	Funcional
	Requieren limpieza y mantenimiento.
	 

	Piso 3
	P-09
	3060 - Circulación  Público Habitaciones
	TOA PC-658R
	Funcional
	Requieren limpieza y mantenimiento.
	 

	Piso 3
	P-10
	3070 - Circulación  Tecnica
	TOA PC-658R
	Funcional
	Requieren limpieza y mantenimiento.
Traslado de Circulacin Técnica (3070) a Estacion de Enfermeria (3054).
	 

	Piso 3
	P-11
	3070 - Circulación  Tecnica
	TOA PC-658R
	Funcional
	Requieren limpieza y mantenimiento.
	 

	Piso 3
	P-12
	3070 - Circulación  Tecnica
	TOA PC-658R
	Funcional
	Requieren limpieza y mantenimiento.
Traslado desde Circulacion Técnica 3070 a Escaleras de Servicio 3078.
Requiere soporte para techo de loza.
	 

	Piso 3
	P-13
	3070 - Circulación  Tecnica
	TOA PC-658R
	Funcional
	Requieren limpieza y mantenimiento.
Traslado desde Circulacion Técnica 3070 a Sala Multifuncional de Informes médicos 3074.
	 

	Piso 3
	P-14
	3068 - Trabajo de Enfermeria
	TOA PC-658R
	Funcional
	Requieren limpieza y mantenimiento.
	 

	Piso 3
	P-15
	3060 - Circulación  Público Elevadores
	TOA PC-658R
	Funcional
	Requieren limpieza y mantenimiento.
	 

	Piso 3
	M-1
	3067 - Estación de Enfermeria
	Micrófono multizona de mesa
	Inexistente
	 
	Equipo a proponer por el proveedor

	Piso 2
	P-1
	2090 - Circulación  Publico Habitaciones
	TOA PC-658R
	Funcional
	Requieren limpieza y mantenimiento.
	 

	Piso 2
	P-2
	2090 - Circulación  Publico Habitaciones
	TOA PC-658R
	Funcional
	Requieren limpieza y mantenimiento.
	 

	Piso 2
	P-3
	2090 - Circulación  Publico Habitaciones
	TOA PC-658R
	Funcional
	Requieren limpieza y mantenimiento.
	 

	Piso 2
	P-4
	2090 - Circulación  Publico Habitaciones
	TOA PC-658R
	Funcional
	Requieren limpieza y mantenimiento.
	 

	Piso 2
	P-5
	2090 - Circulación  Publico Habitaciones
	TOA PC-658R
	Funcional
	Requieren limpieza y mantenimiento.
	 

	Piso 2
	P-6
	2090 - Circulación  Publico Habitaciones
	TOA PC-658R
	Funcional
	Requieren limpieza y mantenimiento.
	 

	Piso 2
	P-7
	2090 - Circulación  Publico Habitaciones
	TOA PC-658R
	Funcional
	Requieren limpieza y mantenimiento.
	 

	Piso 2
	P-8
	2090 - Circulación  Publico Habitaciones
	TOA PC-658R
	Funcional
	Requieren limpieza y mantenimiento.
	 

	Piso 2
	P-9
	2090 - Circulación  Publico Habitaciones
	TOA PC-658R
	Funcional
	Requieren limpieza y mantenimiento.
	 

	Piso 2
	P-10
	2090 - Circulación  Publico Habitaciones
	TOA PC-658R
	Funcional
	Requieren limpieza y mantenimiento.
	 

	Piso 2
	P-11
	2090 - Circulación  Publico Habitaciones
	TOA PC-658R
	Funcional
	Requieren limpieza y mantenimiento.
	 

	Piso 2
	P-12
	2091 - Circulacion Técnica
	TOA PC-658R
	Funcional
	Requieren limpieza y mantenimiento.
	 

	Piso 2
	P-13
	2091 - Circulacion Técnica
	TOA PC-658R
	Funcional
	Requieren limpieza y mantenimiento.
	 

	Piso 2
	P-14
	2091 - Circulacion Técnica
	TOA PC-658R
	Funcional
	Requieren limpieza y mantenimiento.
	 

	Piso 2
	P-15
	2091 - Circulacion Técnica
	TOA PC-658R
	Funcional
	Requieren limpieza y mantenimiento.
	 

	Piso 2
	P-16
	2080 - Circulacion Público Elevadores
	TOA PC-658R
	Funcional
	Requieren limpieza y mantenimiento.
	 

	Piso 2
	P-17
	2080 - Circulacion Público Elevadores
	TOA PC-658R
	Funcional
	Requieren limpieza y mantenimiento.
Traslado a 2091-Sala Multifuncional Informes Medicos.
	 

	Piso 2
	P-18
	Gradas públicas
	TOA BS-1030W
	Funcional
	Requieren limpieza y mantenimiento.
	 

	Piso 2
	M-1
	2084 - Atencion Enfermeria
	Micrófono multizona de mesa
	Inexistente
	 
	Equipo a proponer por el proveedor

	Piso 1
	P-1
	Ingreso Pacientes Internados
	TOA PC-658R
	Funcional
	Requieren limpieza y mantenimiento.
Traslado a 1143-Enfermeria.
	 

	Piso 1
	P-2
	1007 - Circulacion Técnica
	TOA PC-658R
	Funcional
	Requieren limpieza y mantenimiento.
	 

	Piso 1
	P-3
	1003 - Espera Familiares Cirugia-Obstetricia-UTI-UTIN
	TOA PC-658R
	Funcional
	Requieren limpieza y mantenimiento.
	 

	Piso 1
	P-4
	1001 - Circulacion Público
	TOA PC-658R
	Funcional
	Requieren limpieza y mantenimiento.
	 

	Piso 1
	P-5
	1047 - Sala de Partos 
	TOA PC-658R
	Funcional
	Requieren limpieza y mantenimiento.
Traslado a Area de Monitoreo UTIN 1013
	 

	Piso 1
	P-6
	1045 - Sala de Partos
	TOA PC-658R
	Funcional
	Requieren limpieza y mantenimiento.
Traslado a Atencion Enfermeria 1029
	 

	Piso 1
	P-7
	1043 - Sala de Partos
	TOA PC-658R
	Funcional
	Requieren limpieza y mantenimiento.
	 

	Piso 1
	P-8
	1050 - Circulación  Tecnica
	TOA PC-658R
	Funcional
	Requieren limpieza y mantenimiento.
	 

	Piso 1
	P-9
	1050 - Circulación  Tecnica
	TOA PC-658R
	Funcional
	Requieren limpieza y mantenimiento.
	 

	Piso 1
	P-10
	1063 - Area Blanca
	TOA PC-658R
	Funcional
	Requieren limpieza y mantenimiento.
	 

	Piso 1
	P-11
	1050 - Circulación  Tecnica
	TOA PC-658R
	Funcional
	Requieren limpieza y mantenimiento.
Traslado a Enfermeria 1094
	 

	Piso 1
	P-12
	1073 - Area Gris
	TOA PC-658R
	Funcional
	Requieren limpieza y mantenimiento.
	 

	Piso 1
	P-13
	1075 - Vestidor Mujeres
	TOA PC-658R
	Funcional
	Requieren limpieza y mantenimiento.
	 

	Piso 1
	P-14
	1063A - Pasillo Posterior Quirofano
	TOA PC-658R
	Funcional
	Requieren limpieza y mantenimiento.
	 

	Piso 1
	P-15
	1063 - Area Blanca
	TOA PC-658R
	Funcional
	Requieren limpieza y mantenimiento.
	 

	Piso 1
	P-16
	1063 - Area Blanca
	TOA PC-658R
	Funcional
	Requieren limpieza y mantenimiento.
	 

	Piso 1
	P-17
	1101 - Circulacion Fisioterapia
	TOA PC-658R
	Funcional
	Requieren limpieza y mantenimiento.
	 

	Piso 1
	P-18
	1111 - Cubiculos Tina de Remolino
	TOA PC-658R
	Funcional
	Requieren limpieza y mantenimiento.
	 

	Piso 1
	P-19
	1100 - Circulacion Consultorios
	TOA PC-658R
	Funcional
	Requieren limpieza y mantenimiento.
Traslado a Circulacion Tecnica 1096
	 

	Piso 1
	P-20
	1100 - Circulacion Consultorios
	TOA PC-658R
	Funcional
	Requieren limpieza y mantenimiento.
	 

	Piso 1
	P-21
	1100 - Circulacion Consultorios
	TOA PC-658R
	Funcional
	Requieren limpieza y mantenimiento.
	 

	Piso 1
	P-22
	1001 - Circulacion Publico
	TOA PC-658R
	Funcional
	Requieren limpieza y mantenimiento.
	 

	Piso 1
	P-23
	1131 - Cubículos de Electroterapia
	TOA PC-658R
	Funcional
	Requieren limpieza y mantenimiento.
	 

	Piso 1
	P-24
	1131 - Cubículos de Electroterapia
	TOA PC-658R
	Funcional
	Requieren limpieza y mantenimiento.
	 

	Planta Baja
	P-1
	001A - Circulacion Publico (Atencion al Asegurado)
	TOA PC-658R
	Funcional
	Requieren limpieza y mantenimiento.
	 

	Planta Baja
	P-2
	027 - Circulacion Tecnica
	TOA PC-658R
	Funcional
	Requieren limpieza y mantenimiento.
	 

	Planta Baja
	P-3
	027 - Circulacion Tecnica
	TOA PC-658R
	Funcional
	Requieren limpieza y mantenimiento.
	 

	Planta Baja
	P-4
	038 - Circulacion Técnica Laboratorio
	TOA PC-658R
	Funcional
	Requieren limpieza y mantenimiento.
	 

	Planta Baja
	P-5
	027 - Circulacion Tecnica
	TOA PC-658R
	Funcional
	Requieren limpieza y mantenimiento.
	 

	Planta Baja
	P-6
	027 - Circulacion Tecnica
	TOA PC-658R
	Funcional
	Requieren limpieza y mantenimiento.
Traslado a la misma area dentro de pasillo habitaciones.
	 

	Planta Baja
	P-7
	147 - Circulacion Tecnica Farmacia
	TOA PC-658R
	Funcional
	Requieren limpieza y mantenimiento.
	 

	Planta Baja
	P-8
	147 - Circulacion Tecnica Farmacia
	TOA PC-658R
	Funcional
	Requieren limpieza y mantenimiento.
	 

	Planta Baja
	P-9
	021 - Cubiculos Atencion Urgencias
	TOA PC-658R
	Funcional
	Requieren limpieza y mantenimiento.
	 

	Planta Baja
	P-10
	021 - Cubiculos Atencion Urgencias
	TOA PC-658R
	Funcional
	Requieren limpieza y mantenimiento.
	 

	Planta Baja
	P-11
	018 - Sala de Espera Urgencias
	TOA PC-658R
	Funcional
	Requieren limpieza y mantenimiento.
	 

	Planta Baja
	P-12
	006 - Espera Emergencias
	TOA PC-658R
	Funcional
	Requieren limpieza y mantenimiento.
	 

	Planta Baja
	P-13
	006 - Espera Emergencias
	TOA PC-658R
	Funcional
	Requieren limpieza y mantenimiento.
	 

	Planta Baja
	P-14
	078 - Circulacion Tecnica Imagenologia
	TOA PC-658R
	Funcional
	Requieren limpieza y mantenimiento.
	 

	Planta Baja
	P-15
	092 - Sala Ecografia
	TOA PC-658R
	Funcional
	Requieren limpieza y mantenimiento.
	 

	Planta Baja
	P-16
	078 - Circulacion Tecnica Imagenologia
	TOA PC-658R
	Funcional
	Requieren limpieza y mantenimiento.
	 

	Planta Baja
	P-17
	038 - Circulacion Técnica Laboratorio
	TOA PC-658R
	Funcional
	Requieren limpieza y mantenimiento.
	 

	Planta Baja
	P-18
	038 - Circulacion Técnica Laboratorio
	TOA PC-658R
	Funcional
	Requieren limpieza y mantenimiento.
	 

	Planta Baja
	P-19
	038 - Circulacion Técnica Laboratorio
	TOA PC-658R
	Funcional
	Requieren limpieza y mantenimiento.
	 

	Planta Baja
	P-20
	038 - Circulacion Técnica Laboratorio
	TOA PC-658R
	Funcional
	Requieren limpieza y mantenimiento.
	 

	Planta Baja
	P-21
	058 - Toma de Muestras
	TOA PC-658R
	Funcional
	Requieren limpieza y mantenimiento.
	 

	Planta Baja
	P-22
	038 - Circulacion Técnica Laboratorio
	TOA PC-658R
	Funcional
	Requieren limpieza y mantenimiento.
	 

	Planta Baja
	P-23
	092 - Sala de Espera Lab e Imagen.
	TOA PC-658R
	Funcional
	Requieren limpieza y mantenimiento.
	 

	Planta Baja
	P-24
	092 - Sala de Espera Lab e Imagen.
	TOA PC-658R
	Funcional
	Requieren limpieza y mantenimiento.
	 

	Planta Baja
	P-25
	001B - Circulacion Publico
	TOA PC-658R
	Funcional
	Requieren limpieza y mantenimiento.
	 

	Planta Baja
	P-26
	094 - Auditorio
	TOA PC-658R
	Funcional
	Requieren limpieza y mantenimiento.
	Solo se habilitará 1 parlante

	Planta Baja
	P-27
	094 - Auditorio
	TOA PC-658R
	Funcional
	Requieren limpieza y mantenimiento.
	 

	Planta Baja
	P-28
	094 - Auditorio
	TOA PC-658R
	Funcional
	Requieren limpieza y mantenimiento.
	 

	Planta Baja
	P-29
	094 - Auditorio
	TOA PC-658R
	Funcional
	Requieren limpieza y mantenimiento.
	 

	Planta Baja
	P-30
	101 - Sala de Espera Administracion
	TOA PC-658R
	Funcional
	Requieren limpieza y mantenimiento.
	 

	Planta Baja
	P-31
	124 - Circulacion Tecnico Administrativa
	TOA PC-658R
	Funcional
	Requieren limpieza y mantenimiento.
	 

	Planta Baja
	P-32
	100 - Circulacion Tecnico Administrativa
	TOA PC-658R
	Funcional
	Requieren limpieza y mantenimiento.
	 

	Planta Baja
	P-33
	124 - Circulacion Tecnico Administrativa
	TOA PC-658R
	Funcional
	Requieren limpieza y mantenimiento.
	 

	Planta Baja
	P-34
	100 - Circulacion Tecnico Administrativa
	TOA PC-658R
	Funcional
	Requieren limpieza y mantenimiento.
	 

	Planta Baja
	P-35
	115 - Plataforma de Atencion al Cliente
	TOA PC-658R
	Funcional
	Requieren limpieza y mantenimiento.
	 

	Planta Baja
	P-36
	124 - Circulacion Tecnico Administrativa
	TOA PC-658R
	Funcional
	Requieren limpieza y mantenimiento.
	 

	Planta Baja
	P-37
	001 - Circulacion Publico
	TOA PC-658R
	Funcional
	Requieren limpieza y mantenimiento.
	 

	Planta Baja
	P-38
	001 - Circulacion Publico
	TOA PC-658R
	Funcional
	Requieren limpieza y mantenimiento.
	 

	Planta Baja
	P-39
	001 - Circulacion Publico
	TOA PC-658R
	Funcional
	Requieren limpieza y mantenimiento.
	 

	Planta Baja
	P-40
	158 - Palier Ascensor Hospitalizacion
	TOA PC-658R
	Funcional
	Requieren limpieza y mantenimiento.
	 

	Planta Baja
	P-41
	001 - Circulacion Publico
	TOA PC-658R
	Funcional
	Requieren limpieza y mantenimiento.
	 

	Planta Baja
	P-42
	001 - Circulacion Publico
	TOA PC-658R
	Funcional
	Requieren limpieza y mantenimiento.
	 

	Planta Baja
	P-43
	125 - Circulacion Tecnico Administrativa
	TOA PC-658R
	Funcional
	Requieren limpieza y mantenimiento.
	 

	Planta Baja
	P-44
	001 - Circulacion Publico
	TOA PC-658R
	Funcional
	Requieren limpieza y mantenimiento.
	 

	Planta Baja
	P-45
	139 - Sala de Espera Sintomatico Respiratorio
	TOA PC-658R
	Funcional
	Requieren limpieza y mantenimiento.
	 

	Planta Baja
	P-46
	125 - Circulacion Tecnico Administrativa
	TOA PC-658R
	Funcional
	Requieren limpieza y mantenimiento.
	 

	Planta Baja
	P-47
	018 - Sala de Espera Urgencias
	TOA PC-658R
	Funcional
	Requieren limpieza y mantenimiento.
Traslado a Habitacion medicos de Guardia 015
	 

	Planta Baja
	M-1
	116 - Vigencia de Derechos
	Micrófono multizona de mesa
	 
	 
	Equipo a proponer por el proveedor

	Planta Baja
	M-2
	009 - Triaje
	Micrófono multizona de mesa
	 
	 
	Equipo a proponer por el proveedor

	Planta Baja
	M-3
	002 - Recepcion
	Micrófono multizona de mesa
	 
	 
	Equipo a proponer por el proveedor

	Sub-Suelo1
	P-1
	SS16 - Circulacion Almacenes
	TOA PC-658R
	Funcional
	Requieren limpieza y mantenimiento.
	 

	Sub-Suelo1
	P-2
	SS13 - Circulacion Servicio
	TOA PC-658R
	Funcional
	Requieren limpieza y mantenimiento.
	 

	Sub-Suelo1
	P-3
	SS46 - Cocina Caliente
	TOA BS-1030W
	Funcional
	Requieren limpieza profunda y mantenimiento.
	 

	Sub-Suelo1
	P-4
	SS14 - Circulacion
	TOA PC-658R
	Funcional
	Requieren limpieza y mantenimiento.
	 

	Sub-Suelo1
	P-5
	SS12 - Circulacion Servicio
	TOA PC-658R
	Funcional
	Requieren limpieza y mantenimiento.
	 

	Sub-Suelo1
	P-6
	SS74 - Circulación Técnica
	TOA PC-658R
	Funcional
	Requieren limpieza y mantenimiento.
	 

	Sub-Suelo1
	P-7
	SS52 - Vest. Varones
	TOA PC-658R
	Funcional
	Requieren limpieza y mantenimiento.
Traslado a Circulacion SS04
	 

	Sub-Suelo1
	P-8 
	SS58 -  Comedor Personal
	TOA PC-658R
	Funcional
	Requieren limpieza y mantenimiento.
	 

	Sub-Suelo1
	P-9
	SS59 - Vest Personal de Servicio
	TOA PC-658R
	Funcional
	Requieren limpieza y mantenimiento.
	 

	Sub-Suelo1
	P-10
	SS64 - Vest Personal de Servicio
	TOA PC-658R
	Funcional
	Requieren limpieza y mantenimiento.
	 

	Sub-Suelo1
	P-11
	SS65 - Vest Personal de Servicio
	TOA PC-658R
	Funcional
	Requieren limpieza y mantenimiento.
	 

	Sub-Suelo1
	P-12
	SS67 - Vest Personal de Servicio
	TOA PC-658R
	Funcional
	Requieren limpieza y mantenimiento.
Depósito SS81
	 

	Sub-Suelo1
	P-13
	SS69 - Vest Personal de Servicio
	TOA PC-658R
	Funcional
	Requieren limpieza y mantenimiento.
Hall de Ingreso SS71
	 

	Sub-Suelo1
	P-14
	SS49 - Vest. Mujeres
	Parlante de Techo
	Funcional
	Requieren limpieza y mantenimiento.
Traslado a Circulacion SS04
	 

	Sub-Suelo2
	P-1
	S16 - Circulación  Técnica
	TOA BS-1030W
	Funcional
	Requieren limpieza y mantenimiento.
	 

	Sub-Suelo2
	P-2
	S19A - Mantenimiento Informatica
	TOA BS-1030W
	Funcional
	Requieren limpieza y mantenimiento.
	 

	Sub-Suelo2
	P-3
	S06 - Area de Mariobra
	TOA BS-1030W
	Funcional
	Requieren limpieza y mantenimiento.
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