## CHAPAS
ITEM | Mantenimiento Chapas Biométricas
CANTIDAD | 1
INCISO | DESCRIPCION | PROPONENTE
A | DESCRIPCION GENERAL DEL SERVICIO: La Clínica Regional La Paz de la Caja de Salud de la Banca Privada ubicada en la zona de Obrajes, entre calles 2 y 3 de la avenida Hector Ormachea, cuenta actualmente con varios ingresos controlador por chapas de identificación biométrica y reconocimiento por proximidad, las cuales requieren mantenimiento preventivo. Las chapas se encuentran distribuidas de la siguiente manera: | MANIFESTAR ACEPTACION
B | MANTENIMIENTO DE TERMINAL: Debe cubrirminimamente las siguientes actividades: -Limpieza física de la terminal -Limpieza de pantalla del scanner con material no corrosivo. -Ajuste de ferretería de sujeción y/o tornillos de fijación. -Descarga de registros por puerto USB y vaciado de memoria. | DESCRIBIR PROPUESTA
C | MANTENIMIENTO DE CHAPA: Debe cubrir minimamente las siguientes actividades. -Limpieza física de la chapa. -Ajuste de ferretería de sujeción y/o tornillos de fijación. -Calibrado de posición de Chapas en el caso de las de plancha ferrosa. -Medición de fuerza en el caso de las de bobina con nucleo de pivote. | DESCRIBIR PROPUESTA
D | CABLEADO Y PODER: Debe cubrir minimamente las siguientes actividades. -Verificación del voltaje de las fuentes de poder. -Verificación de la no existencia de cortocircuito. | DESCRIBIR PROPUESTA
E | ENTREGABLES: -Informe físico detallado de estado de los sistemas de chapas biométricas y de proximidad. -Recomendaciones. -Medio digital con los registro descargados. | MANIFESTAR ACEPTACION
F | PLAZOS: El trabajo desde la orden de ejecución deberá hacerse en un plazo no máyor a 21 días calendario para lo cuál se coordinará con las áreas de la clínica priorizando la atención médica pero permitiendo un trabajo fluido. | MANIFESTAR ACEPTACION

## LLAMADO ENFERMERIA
ITEM | Mantenimiento y Recableado sistema de llamado enfermería
CANTIDAD | 1
INCISO | DESCRIPCION | PROPONENTE
A | DESCRIPCION GENERAL DEL SERVICIO: La Clínica Regional La Paz de la Caja de Salud de la Banca Privada cuenta actualmente con un sistema de llamado de emergencia a engermería de la marca AIPHONE, de la serie NHX (https://www.aiphone.com/products/nhx-series) distribuido en dos centrales independientes localizadas en el segundo y tercer piso de la Clínica. El segundo piso cuenta con 34 habitaciones independientes y el piso 3 con 26 habitaciones independientes. cada habitación cuenta con un módulo NH-1SA/A en la cabecera de la cama, con su correspondiente pulsador NHR-8C, adicionalmente cada habitación uenta con un baño privado y en cada baño se cuenta con un pulsador de cordel NHR-7A de emergencia y en la puerta de cada habitación existe un indiador lumínico bicolor NHR-4A/A. en medio de cada piso se encuentra la central de enfermería NHX-50M con capacidad para 50 camas. Cada piso cuenta con una unidad de control NHX-80X cada una con capacidad de 50 camas. Actualmente debido al uso, las diferentes modiicaciones y el timpo sobre todo en los baños, el cableado se encuentra degradado, causando fallos e incluso deshabilitacion total del sistema, por lo que es prioridad hacer su reemplazo tanto en las habitaciones como en las acometidas hasta el módulo controlador. Se deben hacer todas las pruebas de funcionamiento y configuraciones requeridas. - Si realizaran alguna perforacion deben ser selladas y pintadas. - Si levantan cielos falsos deben acomodar tal cual esta. - Cualquier evento de mover cables de la circuiteria de las instalaciones electricas se consulte con el personal de Mantenimiento. | MANIFESTAR ACEPTACION
B | CABLEADO PRINCIPAL: Reemplazo de Cable desde el módulo central hasta cada habitación por cable F/UTP Blindado CAT6 a travez de las escalerillas eléctricas sobre el techo flotante hasta cada habitación. (se adjunta plano en formato PDF) | MANIFESTAR ACEPTACION
C | CABLEADO SECUNDARIO: Reemplazo de Cable de cada habitación, del módulo central de cabecera NH-1SA/A, hacia el pulsador de cordel NHR-7A de emergencia en cada baño y hacia el indiador lumínico bicolor NHR-4A/A, por cable UTP CAT6 a travez de los ductos de cada habitación. (se adjunta plano en formato PDF) | MANIFESTAR ACEPTACION
D | MATERIALES: Todo el material empleado debe contar con las certificaciones de calidad necesarias, se rechazará material de baja calidad, imitación o que no cumpla las normas solicitadas de CAT6 de los incisos B y C | DESCRIBIR MATERIAL PROPUESTO
E | NORMATIVAS: El trabajo de recableado debe cumplir las normas de instalacións eléctricas de bajo voltage, que garanticen el funcionamiento de los componentes, así mismo deben cumplir la normativa de etiquetado e identificación de cableado. | MANIFESTAR ACEPTACION
F | ENTREGABLES: Se debe elaborar y entregar un informe final del servicio el mismo que debe contar con: -Descripcion general del trabajo realizado, que incluya fotografías y descripciones detalladas. -Diagramas de instalación detallado que sirvan a la CSBP para futuros mantenimientos. -Plan sugerido de mantenimiento. | MANIFESTAR ACEPTACION
G | PLAZOS: El trabajo desde la orden de ejecución deberá hacerse en un plazo no máyor a 21 días calendario para lo cuál se coordinará con las áreas de la clínica priorizando la atención médica pero permitiendo un trabajo fluido. | MANIFESTAR ACEPTACION

## Hoja1 (hidden)
PISO | AREA | MODELO | TIPO DE CIERRE | OBSERVACIONES
PLANTA BAJA | ECOGRAFÍA | ZK TECNO MA300 | Chapa electromagnética de empotrar ELECTROBOLT (NC) para puerta vaiven de doble hoja. | DESACTIVADA
PLANTA BAJA | ECOGRAFÍA PACIENTES | ZK TECNO MA300 | Chapa Electromagnética de montaje en superficie con agarre a plancha ferrosa.
PLANTA BAJA | EMERGENCIAS | NINGUNO | Chapa electromagnética de empotrar ELECTROBOLT (NC) para puerta vaiven de doble hoja. | DESACTIVADA
PLANTA BAJA | ENDOSCOPIA | SOYAL AR-721-H | Chapa Electromagnética de montaje en superficie con agarre a plancha ferrosa.
PLANTA BAJA | ENDOSCOPIA PACIENTES | ZK TECNO MA300 | Chapa Electromagnética de montaje en superficie con agarre a plancha ferrosa.
PLANTA BAJA | IMAGENOLOGIA | ZK TECNO MA300 | Chapa electromagnética de empotrar ELECTROBOLT (NC) para puerta vaiven de doble hoja.
PLANTA BAJA | INGRESO GRADAS | ZK TECNO MA300 | Chapa Electromagnética de montaje en superficie con agarre a plancha ferrosa. | DESACTIVADA
PLANTA BAJA | INGRESO PASILLO ELEVADORES | ZK TECNO MA300 | Chapa electromagnética de empotrar ELECTROBOLT (NC) para puerta vaiven de doble hoja. | DESACTIVADA
PLANTA BAJA | INGRESO PRINCIPAL | ZK TECNO SBT1000S | Barrera abatible con control centralizado, fingerprint y proximidad. | DESACTIVADA
PLANTA BAJA | LABORATORIO EMERGENCIAS | ZK TECNO MA300 | Chapa Electromagnética de montaje en superficie con agarre a plancha ferrosa.
PLANTA BAJA | LABORATORIO SERVICIO | ZK TECNO MA300 | Chapa Electromagnética de montaje en superficie con agarre a plancha ferrosa.
PLANTA BAJA | LABORATORIO TOMA DE MUESTRAS | ZK TECNO MA300 | Chapa Electromagnética de montaje en superficie con agarre a plancha ferrosa.
PLANTA BAJA | SALIDA PRINCIPAL | ZK TECNO SBT1000S | Barrera abatible con control centralizado, fingerprint y proximidad. | DESACTIVADA
PRIMER PISO | INGRESO AREA QUIRURGICA | ZK TECNO MA300 | Chapa electromagnética de empotrar ELECTROBOLT (NC) para puerta vaiven de doble hoja.
PRIMER PISO | INGRESO FISIOTERAPIA | ZK TECNO MA300 | Chapa electromagnética de empotrar ELECTROBOLT (NC) para puerta vaiven de doble hoja. | DESACTIVADA
PRIMER PISO | INGRESO GRADAS | ZK TECNO MA300 | Chapa Electromagnética de montaje en superficie con agarre a plancha ferrosa. | DESACTIVADA
PRIMER PISO | INGRESO PASILLO A TERAPIAS | ZK TECNO MA300 | Chapa electromagnética de empotrar ELECTROBOLT (NC) para puerta vaiven de doble hoja.
PRIMER PISO | SALA DE ESPERA | ZK TECNO MA300 | Chapa Electromagnética de montaje en superficie con agarre a plancha ferrosa.
PRIMER PISO | UTIN | ZK TECNO MA300 | Chapa Electromagnética de montaje en superficie con agarre a plancha ferrosa.
SEGUNDO PISO | INGRESO GRADAS | ZK TECNO MA300 | Chapa Electromagnética de montaje en superficie con agarre a plancha ferrosa. | DESACTIVADA
SEGUNDO PISO | PASILLO INTERNACIÓN | ZK TECNO MA300 | Chapa electromagnética de empotrar ELECTROBOLT (NC) para puerta vaiven de doble hoja. | DESACTIVADA
SUB SUELO 1 | ALMACEN CENTRAL | ZK TECNO MA300 | Chapa Electromagnética Doble minicerradura de solenoide.
SUB SUELO 1 | COMEDOR | ZK TECNO MA300 | Chapa Electromagnética de montaje en superficie con agarre a plancha ferrosa. | DESACTIVADA
SUB SUELO 1 | GARAJE | ZK TECNO MA300 | Chapa Electromagnética de montaje en superficie con agarre a plancha ferrosa.
SUB SUELO 2 | MANTENIMIENTO | ZK TECNO MA300 | Chapa electromagnética de empotrar ELECTROBOLT (NC) para puerta vaiven de 1 hoja.
SUB SUELO 2 | SALA DE SERVIDORES | ZK TECNO MA300 | Chapa Electromagnética de montaje en superficie con agarre a plancha ferrosa.
SUB SUELO 2 | TECNOLOGÍA | ZK TECNO MA300 | Chapa Electromagnética de montaje en superficie con agarre a plancha ferrosa.
TERCER PISO | PASILLO INTERNACIÓN | ZK TECNO MA300 | Chapa electromagnética de empotrar ELECTROBOLT (NC) para puerta vaiven de doble hoja. | DESACTIVADA

## PERIFONEO (2)
FORMULARIO PROPUESTA TECNICA
ITEM
CANTIDAD
INCISO | ESPECIFICACIONES V1 |  |  |  | PARA SER LLENADO POR EL PROPONENTE
1.- DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA PROPUESTA
1.1. | SISTEMA DE PERIFONEO HOSPITALIZACIÓN: Actualmente la Caja de Salud de la Banca Privada, en su Clínica de Obrajes de la Regional La Paz, cuenta con un sistema de altavoces de anuncio o sistema de perifoneo de la marca TOA de procedencia Japonesa, siendo su controlador un módulo VX-2000, que administra un módulo VX-2000SF para 8 micrófonos digitales RM-200X con conexión punto a punto, entregando 8 canales de salida, los mismos van a 2 amplificadores PA 4x60W VP-2064, estos 8 canales distribuyen a una red de 125 parlantes emplazados en las 8 zonas mencionadas, ocupando 6 niveles de la infraestructura de la Clínica Regional La Paz. El sistema de perifoneo nuevo propuesto debe ser de similares características y/o superiores al que se cuenta. |  |  |  | Manifestar Aceptación y si es necesario aclarar oferta
1.2. | Debido a la obsolescencia del sistema que funciona de manera ininterrumpida desde la inauguración del servicio en clinica, es que se requiere un sistema de perifoneo que permita reutilizar los 125 parlantes ya instalados. El sistema propuesto debe ser robusto, moderno y escalable. |  |  |  | Manifestar Aceptación y si es necesario aclarar oferta
1.3. | El nuevo sistema de perifoneo deberá contemplar un control maestro distribuido en uno o más equipos que funcionen de manera conjunta como una sola unidad, que permitan la configuración y manejo de un total de 8 zonas o superior y al mismo tiempo tenga la capacidad de instalación y configuración para un mínimo de 16 micrófonos, contemplando los amplificadores necesarios que permitan el funcionamiento del sistema de perifoneo con un total de 125 parlantes ya instalados en los diferentes pisos de la Clínica. |  |  |  | Manifestar Aceptación y si es necesario aclarar oferta
1.4. | El nuevo sistema de perifoneo, deberá contemplar una fuente de alimentación que permita el funcionamiento de los controladores maestros, amplificadores, y los 125 parlantes. Esta Fuente de Alimentación deberá contemplar internamente dos (2) o más baterías de respaldo, que permitan proteger los equipos instalados contra subidas de tensión, de manera que tenga la funcionalidad de fuente de respaldo de energía ininterrumpida. |  |  |  | Manifestar Aceptación y si es necesario aclarar oferta
1.5 | El nuevo sistema de perifoneo, debe contemplar cuatro (4) o más amplificadores que permitan el funcionamiento de todo el sistema de perifoneo, los controles maestros y los 125 parlantes ya instalados. |  |  |  | Manifestar Aceptación y si es necesario aclarar oferta
1.6. | El nuevo sistema de Perifoneo deberá contar con tecnología vigente en el mercado, tanto en su módulo de control y configuración, como para los micrófonos remotos. Adjuntar documentación técnica de respaldo o enlace en internet de la documentación técnica indicada. |  |  |  | Manifestar Aceptación y si es necesario aclarar oferta
1.7. | Los equipos propuestos deben ser montables en gabinete rack o incluir bandeja para el cumplimiento de este propósito. (La Caja de Salud de la Banca Privada C.S.B.P, cuenta con un gabinete de 42 unidades en su data center principal donde se deberá realizar la instalación y configuración de este nuevo Sistema de Perifoneo). |  |  |  | Manifestar Aceptación y si es necesario aclarar oferta
1.8. | La solución deber ser escalable, permitiendo crecer en módulos, en zonas y en instalación de micrófonos remotos, además de permitir la administración de manera centralizada y remota. |  |  |  | Manifestar Aceptación y si es necesario aclarar oferta
1.9. | El nuevo sistema de perifoneo debe tener una fuente de alimentación de 220 a 240 V o contemplar este rango de energía eléctrica. |  |  |  | Manifestar Aceptación y si es necesario aclarar oferta
2.- SISTEMA DE MICRÓFONOS
2.1. | Los micrófonos ofertados deben ser de la misma marca que los equipos de la solución propuesta, asegurando la completa compatibilidad de todo el sistema de perifoneo. |  |  |  | Manifestar Aceptación y si es necesario aclarar oferta
2.2. | El sistema de perifoneo debe permitir la conexión de un mínimo de trece (13) estaciones de micrófonos, a través de un cable Cat 6A en serie o punto a punto. |  |  |  | Manifestar Aceptación y si es necesario aclarar oferta (Especificar)
2.3. | La solución debe contemplar un total de trece (13) Micrófonos. - Provisión de 7 micrófonos de sobremesa. - Provisión de 6 micrófonos de pared tipo bombero, estos deben contar con selectores de zona y deben incluir un módulo de expansión de 10 zonas o superior por cada micrófono de pared tipo bombero. |  |  |  | Manifestar Aceptación y si es necesario aclarar oferta
2.4. | Se deben adjuntar catálogos de los micrófonos. Adjuntar documentación técnica de respaldo o enlace en internet de la documentación técnica indicada. |  |  |  | Manifestar Aceptación y si es necesario aclarar oferta
2.5. | El sistema de perifoneo debe contar con trece (13) micrófonos de perifoneo, con una capacidad para crecer a dieciseis (16) micrófonos o superior. |  |  |  | Manifestar Aceptación y si es necesario aclarar oferta
2.6. | Los micrófonos deberán contar con botones de función que permitan seleccionar las zonas a las cuales se desea transmitir el audio. |  |  |  | Manifestar Aceptación y si es necesario aclarar oferta
2.7. | Como se detalla en el inciso "1.3", la solución propuesta debe optimizar la infraestructura ya instalada por lo que deberán alimentar a 125 parlantes que se encuentran instalados en la Clínica de Obrajes, con la posibilidad de incrementar parlantes en el futuro. Detalle de los parlantes: -Piso 3: Parlantes de techo, diecisiete (17). -Piso 2: Parlantes de techo, dieciocho (18). -Piso 1: Parlantes de techo, veinticuatro (24). -Planta Baja: Parlantes de techo, cuarenta y siete (47). -Semi Sótano 1: Parlantes de techo, trece (13). -Semi Sótano 2: Parlantes de techo, Seis (6). Estos parlantes se deberán reutilizar, asi como el cableado y debe llegar hasta el data center (semi sótano 2) de la Clínica de Obrajes ubicada en la Av. Héctor Ormachea, esq. calle 2 de la Zona de Obrajes. |  |  |  | Manifestar Aceptación y si es necesario aclarar oferta
2.8. | La solución deberá ser 100% compatible con los parlantes de la marca TOA, modelos: BS-1030 W y PC-658, que actualmente se encuentran instalados en Clínica de Obrajes. |  |  |  | Manifestar Aceptación y si es necesario aclarar oferta
3.- FUNCIONES ADICIONALES
3.1. | La solución propuesta, debe contar mínimamente con un (1) canal de entrada auxiliar de audio no amplificado para conectar música ambiental y poder escoger las zonas a las que se emitirá la misma. |  |  |  | Manifestar Aceptación y si es necesario aclarar oferta
3.2. | La solución ofertada, debe contar con un puerto de PAGING compatible con un puerto FXS/FXO análogos de la central telefónica marca AVAYA modelo IP500 V2, misma que cuenta la Clínica de Obrajes. |  |  |  | Manifestar Aceptación y si es necesario aclarar oferta
3.3. | Control de volumen independiente por canal, ya sea por software o por clavijas o pulsadores en el equipo de control. |  |  |  | Manifestar Aceptación y si es necesario aclarar oferta
4.- INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO
4.1. | El sistema de perifoneo se debe instalar en el data center de la Clínica de Obrajes, ubicada en la Av. Héctor Ormachea esq. Calle 2 de la zona de Obrajes. |  |  |  | Manifestar Aceptación y si es necesario aclarar oferta
4.2. | El sistema de perifoneo debe contar con un software para la configuración, además debe incluir el software para su instalación correspondiente. |  |  |  | Manifestar Aceptación y si es necesario aclarar oferta
4.3. | El sistema de perifoneo debe incluir todos los accesorios para la instalación. |  |  |  | Manifestar Aceptación y si es necesario aclarar oferta
4.4. | Se debe incluir la instalación del Sistema de Perifoneo y la integración con los parlantes instalados en la infraestructura de la Clinica de Obrajes. |  |  |  | Manifestar Aceptación y si es necesario aclarar oferta
4.5. | Se deberá contemplar la provisión el tendido de cable necesario para la instalación de los trece (13) micrófonos, desde el MDF central ubicado en el subsuelo 2, hasta cada uno de los ambientes donde se instalarán. Contemplar una distancia de 80 metros o superior por micrófono. Los micrófonos deben ir instalados según el siguiente detalle: |  |  |  | Manifestar Aceptación y si es necesario aclarar oferta
| NRO | PISO | TIPO | TIPO
| 1. | SUB SUELO 2 | Sala de Servidores | Micrófono de Sobremesa
| 2. | PLANTA BAJA | Administración | Micrófono de Sobremesa
| 3. | PLANTA BAJA | Vigencia de Derechos | Micrófono de Sobremesa
| 4. | PLANTA BAJA | Recepción | Micrófono de Sobremesa
| 5. | PLANTA BAJA | Triaje Emergencias | Micrófono de Sobremesa
| 6. | PLANTA BAJA | Consultorios Emergencias | Micrófono de Pared tipo Bombero
| 7. | PRIMER PISO | Quirófano área blanca | Micrófono de Pared tipo Bombero
| 8. | PRIMER PISO | Registro de Quirófano | Micrófono de Sobremesa
| 9. | PRIMER PISO | Jefatura de Enfermería | Micrófono de Sobremesa
| 10. | PRIMER PISO | Sala de Partos | Micrófono de Pared tipo Bombero
| 11. | PRIMER PISO | UTI Adultos | Micrófono de Pared tipo Bombero
| 12. | SEGUNDO PISO | Enfermería | Micrófono de Pared tipo Bombero
| 13. | TERCER PISO | Enfermería | Micrófono de Pared tipo Bombero
5.- INSTALACION Y TRASLADO DEL EQUIPO DE PERIFONEO VX-2000 TOA
5.1. | El sistema de perifoneo actual de Clínica de la marca TOA de procedencia Japonesa, que se compone de un controlador un módulo VX-2000 que administra un módulo VX-2000SF para 8 micrófonos digitales RM-200X con conexión punto a punto, entregando 8 canales de salidas, los mismos que salen a 2 amplificadores PA 4x60W VP-2064, estos 8 canales distribuyen a una red de parlantes emplazados en las 8 zonas deberán ser trasladados, configurados e instalados en el Policonsultorio (PISO 5 MDF Calle Capitán Ravelo Esquina Montevideo). Contemplando la configuración e instalación de los siguientes lugares donde estarán los micrófonos, donde se deberá contemplar el cableado cable categoría 6A SFTP con sus respectivos keystone, caja pequeña sobre puesta por cada cable debidamente etiquetados para los siguientes micrófonos: 1- Planta Enfermería / 2.- Planta Baja Plataforma / 3- Planta Baja Recepción. /4- Planta Baja Jefatura de Policonsultorio. Para los siguientes micrófonos se deberá contemplar cable blindado de audio balanceado para micrófonos de baja impedancia de los siguientes puntos: /Piso 3 Enfermería / Piso 4 Enfermería / Piso 5 Administración Se deberá instalar, configurar y ponchar los cables pertenecientes a los 33 parlantes que deberán ser conectados al sistema de perifoneo VX-2000SF según el siguiente detalle de distribucion de parlantes: - Semisótano - Cinco (5). - Planta Baja - Siete (7). - Primer Piso - Cuatro (4). - Segundo Piso - Cinco (5). - Tercero Piso - Cuatro (4). - Cuarto Piso - Tres (3). - Quinto Piso - Cinco (5). Total 33 Parlantes Estos cables de los parlantes llegan al IDF de planta baja y los mismos deberán ser trasladados o colocar una caja de empalmes o contemplar nuevo cableado para el funcionamiento de estos 33 parlantes, puesto que todos los parlantes deberán funcionar y conectarse al sistema de Perifoneo (amplificadores) que estará en un gabinete de 42 unidades en el piso 5 MDF. |  |  |  | Manifestar Aceptación y si es necesario aclarar oferta
6.- INTEGRACION ENTRE LOS DOS SISTEMA DE PERIFONEO
6.1 | El sistema de perifoneo nuevo deberá integrarse con el sistema de perifoneo VX-2000SF de Policonsultorio. permitiendo el perifoneo de Clínica hacia Policonsultorio o viceversa. |  |  |  | Manifestar Aceptación y si es necesario aclarar oferta
7.- INSPECCIÓN Y PRUEBAS PREVIAS
7.1. | Los proponentes pueden realizar cualquier consulta o visita a los data center donde se instalará el sistema de perifoneo. Para lo cual se deberá coordinar con el personal de Bienes y Servicios y Tecnología e Innovación a los teléfonos 2317274: Ing. Iván Rivera / interno 2271 o Ing. Patricia Zuazo / interno 2261 y Telf. 2786878 Ing. Javier Orinochi interno 2772 / Ing. Alfonso Olmos interno 2771 |  |  |  | Manifestar Aceptación y si es necesario aclarar oferta
8.- CONDICIONES COMPLEMENTARIAS
8.1. | Experiencia de 2 años en trabajos realizados en INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE PERIFONEO, adjuntando respaldos de contratos o actas de conformidad o Facturas |  |  |  | (Adjuntar documentación respaldatoria)
8.2. | Los equipos ofertados deben ser completamente nuevos, no se aceptan equipos de segunda mano o reacondicionados. |  |  |  | Manifestar Aceptación y si es necesario aclarar oferta
9.- PROVISIÓN DE REPUESTOS Y SOPORTE TÉCNICO
9.1. | El proponente debe realizar un mantenimiento preventivo completo anual del sistema de perifoneo, contemplando todo lo instalado y configurado (hardware, software y cableado), durante la vigencia de la garantía. |  |  |  | Manifestar Aceptación y si es necesario aclarar oferta
10.- MANUALES Y CATALOGOS
10.1. | El proponente deberá adjuntar los manuales y catálogos de especificaciones del sistema de perifoneo para la verificación de lo ofertado. |  |  |  | (Adjuntar documentación respaldatoria)
11.- OTROS
11.1. | El proponente debe realizar una capacitación del manejo de los equipos al personal de la C.S.B.P. después de haber instalado el sistema de perifoneo. |  |  |  | Manifestar Aceptación y si es necesario aclarar oferta
11.2. | No se aceptarán equipos reacondicionados y el modelo del equipo deberá estar vigente en el mercado pudiendo revisar en la página web del fabricante con las características ofertadas. |  |  |  | Manifestar Aceptación y si es necesario aclarar oferta
11.3. | El proponente deberá al final elaborar un informe indicando el trabajo realizado detallando los componentes y equipos instalados. |  |  |  | Manifestar Aceptación y si es necesario aclarar oferta
11.4. | La C.S.B.P proporcionará los planos en digital bajo el formato para autocad, donde el adjudicado deberá modificar y añadir una capa nueva de las instalaciones realizadas (la información proporcionada por la C.S.B.P. es altamente confidencial). |  |  |  | Manifestar Aceptación y si es necesario aclarar oferta
12. PLAZO DE ENTREGA E INSTALACIÓN
12.1. | La entrega del sistema de perifoneo debe ser en un máximo de 90 días calendario a partir de la firma de contrato. |  |  |  | (Manifestar aceptación y aclarar de ser necesario)
12.2. | El proponente debe entregar los equipos en la Clínica de Obrajes Almacén Principal a entera satisfacción de la comisión de recepción. Dirección: ubicada en la Av. Héctor Ormachea, esq. Calle 2, de la Zona de Obrajes. |  |  |  | (Manifestar aceptación y aclarar de ser necesario)
12.3. | El plazo de instalación y puesta en funcionamiento no debe superar los 45 días calendario a partir de la recepción completa de los equipos en almacenes de la C.S.B.P. La Paz. |  |  |  | (Manifestar aceptación y aclarar de ser necesario)
13. GARANTIAS
13.1. | El sistema de perifoneo debe tener una garantía del proveedor y fabricante de 24 meses mínimamente a partir de la entrega del sistema y puesta en funcionamiento a la C.S.B.P. (aclarar la condiciones de la garantía) Describa la dirección y los teléfonos fijos del soporte técnico al cual se debe recurrir para hacer cumplir la garantía. |  |  |  | (Manifestar aceptación y aclarar de ser necesario)
13.2. | El proponente deberá tomar en cuenta: Presentación de garantía de cumplimiento de contrato a primer requerimiento por el 7% del monto total adjudicado. |  |  |  | (Manifestar aceptación y aclarar de ser necesario)
13.2. | La C.S.B.P. aplicará el 0.3% sobre el total adjudicado por cada día de retraso a partir del plazo establecido en el contrato suscrito. |  |  |  | (Manifestar aceptación y aclarar de ser necesario)