## ALARMAS
FORMULARIO PROPUESTA TECNICA
LOTE 1 | MANTENIMIENTO SISTEMA DE ALARMAS CONTRA INTRUSOSO Y SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIOS CON INSTALACIÓN Y ACCESORIOS.
ITEM 1 | MANTENIMIENTO SISTEMA DE ALARMAS CONTRA INTRUSIONES |  |  |  |  | CANTIDAD: 1
INCISO | DESCRIPCION REQUISITOS NECESARIOS DEL(LOS) BIEN(ES) Y LAS CONDICIONES COMPLEMENTARIAS |  |  |  |  | PARA SER LLENADO POR EL PROPONENTE | PARA SER LLENADO POR LA CSBP
1.- DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ACTIVO | [6 empty] | CUMPLE
[7 empty] | SI | NO
1.1. | Mantenimiento preventivo completo del Sistema de Alarmas de Intrusión de: - Policonsultorio Central - Clínica Regional La Paz - Oficinas del Edificio Gundlach planta baja y primer piso |  |  |  |  | Manifestar aceptación
1.2. | El sistema de alarmas contra intrusos cuenta con los siguientes componentes básicos en sus diferentes locaciones: |  |  |  |  | Manifestar aceptación
|  | POLICONSULTORIO | CLINICA | OFICINAS ADMINISTRATIVAS | TOTAL
| Central EVO | 1 | 1 | 2 | 4
| Teclados | 7 | 9 | 2 | 18
| Sensores de Movimiento | 143 | 56 | 26 | 225
| Sirenas | 7 | 9 | 2 | 18
| Tableros de expansión | 7 | 6 | 0 | 13
| Contactos Magnéticos |  | 11
2.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
2.1. | Mantenimiento preventivo. Policonsultorio, Clinica, Oficinas Administrativas planba baja y primer piso |  |  |  |  | Manifestar aceptación y de ser necesario especificar
2.2. | Central EVO. Se debe realizar el mantenimiento preventivo del Sistema de cuatro Centrales EVO, revisando y configurando las zonas, teclados, sirenas, tableros, baterias, y modulo de discado para su correcto funcionamiento. |  |  |  |  | Manifestar aceptación y de ser necesario especificar
2.3. | Teclados. Revisión del correcto funcionamiento de los teclados verificando el armado y desarmado de las alarmas. |  |  |  |  | Manifestar aceptación y de ser necesario especificar
2.4. | Sensores de Movimiento. Elaborar un listado de todos los sensores por ambiente, revisando de cada uno, dando la conformidad de su funcionamiento. Revisión y limpieza de los sensores que se encuentren con fallas o alarmados |  |  |  |  | Manifestar aceptación y de ser necesario especificar
2.5. | Expansores de Zona. Realizar la limpieza fisica eliminando polvo del interior de los tableros, verificar las fuentes de poder. |  |  |  |  | Manifestar aceptación y de ser necesario especificar
2.6. | Sirenas. Realizar la limpieza física de las sirenas, verificar el funcionamiento de las mismas haciendo sonar al activar los sensores. |  |  |  |  | Manifestar aceptación y de ser necesario especificar
2.7. | Tableros de expansión. Realizar la limpieza fisica eliminando polvo del interior de los tableros, verificar las baterias de respaldo electrico. |  |  |  |  | Manifestar aceptación y de ser necesario especificar
2.8. | El mantenimiento deberá ser realizado en horarios coordinados con el personal de Tecnologia e Innovación para no perjudicar las atenciones médicas ni el trabajo administrativo. |  |  |  |  | Manifestar aceptación y de ser necesario especificar
2.9. | La empresa adjudicada realizará las reconfiguraciones necesarias de la central para un mejor desempeño del sistema, cuando el contratante lo requiera también realizará la reconfiguración del marcador vocal telefónico con nuevos números telefónicos para que el sistema llame de manera automática cuando exista un evento de alarma en los sistemas. |  |  |  |  | Manifestar aceptación y de ser necesario especificar
2.10. | Realizar la capacitación al personal de la CSBP (operativo y técnico) en cuanto manejo de códigos de activación de zonas y fuese necesario el cambio de códigos de armado y desarmado de zonas. |  |  |  |  | Manifestar aceptación y de ser necesario especificar
3.- INSTALACIÓN Y ACCESORIOS
3.1. | Se deberán realizar las sigueientes actividades que aseguren el buen mantenimiento de los sistemas de alarmas contra intrusiones en el Policonsultorio Central: - Tendido de un nuevo backbone para el bus de datos desde el panel principal hasta el módulo para ampliar señal de bus. - Tendido de un nuevo backbone para el bus de datos desde el Piso 3 hasta los pisos 5, 4, 2, 1 y planta baja. |  |  |  |  | (Manifestar aceptación)
3.2. | Se deberá proveer el siguiente item para asegurar el correcto funcionamiento de las alarmas contra intrusiones en el Policonsultorio Central: - Provisión e instalación de módulo para ampliar la señal del bus de datos, con todos los accesorios requeridos, a ser instalado en Piso 3 para distribución a todo el edificio. |  |  |  |  | (Manifestar aceptación)
3.3. | Se deberá proveer los siguientes items para asegurar el correcto funcionamiento de las alarmas contra intrusiones en la Clínica Regional: - Provisión e instalación de módulo para adicionar salidas para la activación de sirenas de manera individual por pisos, con todos los accesorios requeridos. - Provisión e instalación de una nueva tarjeta para conexión de relés de activación de sirenas. |  |  |  |  | (Manifestar aceptación)
4.- TIEMPO DE ENTREGA
4.1. | Todo el mantenimiento debe ser concuido con las instalaciones requeridas y los accesorios solicitados a partir de la orden de servicio no mayor a 30 días calendario. |  |  |  |  | (Manifestar aceptación)
5.- GARANTÍA Y ENTREGABLES
5.1. | Garantia del proveedor de los repuestos suministrados, contra defectos de fábrica mínimamente de 1 año. |  |  |  |  | (Manifestar aceptación y de ser necesario especificar)
5.2. | A la conclusión del trabajo, para certificar la realización, la empresa adjudicada deberá entregar los siguientes documentos escritos con copia digital: - Informe de Mantenimiento detallado donde expliquen el trabajo realizado y sugieran acciones a realizar (si lo requiere) para mejorar el sistema de alarmas contra intrusiones en los tres ambientes solicitados. - Manual de uso y configurado donde detallen las claves, accesos y parámetros programados en el sistema de alarmas. |  |  |  |  | (Manifestar aceptación y de ser necesario especificar)
ITEM 2 | MANTENIMIENTO SISTEMA DE ALARMAS CONTRA INCENDIOS |  |  |  |  | CANTIDAD: 1
INCISO | DESCRIPCION REQUISITOS NECESARIOS DEL(LOS) BIEN(ES) Y LAS CONDICIONES COMPLEMENTARIAS |  |  |  |  | PARA SER LLENADO POR EL PROPONENTE | PARA SER LLENADO POR LA CSBP
1.- DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ACTIVO | [6 empty] | CUMPLE
[7 empty] | SI | NO
1.1. | Mantenimiento preventivo completo del Sistema de Alarmas contra incendios de: - Policonsultorio Central - Clínica Regional La Paz |  |  |  |  | Manifestar aceptación
1.2. | El sistema de alarmas contra intrusos cuenta con los siguientes componentes básicos en sus diferentes locaciones: |  |  |  |  | Manifestar aceptación
|  | POLICONSULTORIO | CLINICA | TOTAL
| Central EVO | 1 | 1 | 2
| Teclados | 7 | 5 | 12
| Detectores de Humo | 138 | 63 | 201
| Detectores Termicos |  | 3 | 3
| Jaladores | 7 | 19 | 26
| Sirenas Estroboscópicas | 7 | 8 | 15
| Campanas |  | 2 | 2
| Tableros de expansión | 7 | 6 | 13
2.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
2.1. | Mantenimiento preventivo. Policonsultorio Central y Clinica Regional La Paz. |  |  |  |  | Manifestar aceptación y de ser necesario especificar
2.2. | Centrales EVO. Se debe realizar el mantenimiento preventivo del Sistema de dos Centrales EVO revisando y configurando las zonas, teclados, sirenas y tableros, baterias , para su correcto funcionamiento. |  |  |  |  | Manifestar aceptación y de ser necesario especificar
2.3. | Teclados. Revisión del correcto funcionamiento de los teclados verificando el armado y desarmado de las alarmas. |  |  |  |  | Manifestar aceptación y de ser necesario especificar
2.4. | Detectores de Humo. Elaborar un listado de todos los sensores por ambiente, revisando de cada uno, dando la conformidad de su funcionamiento.Elaborar un listado de todos los sensores por ambiente, revisando de cada uno, dando la conformidad de su funcionamiento. Revisión y limpieza de los sensores que se encuentren con fallas o alarmados con los elementos necesarios (aire comprimido, limpa contactos, etc.). |  |  |  |  | Manifestar aceptación y de ser necesario especificar
2.5. | Detectores Térmicos. Elaborar un listado de todos los sensores por ambiente, revisando de cada uno, dando la conformidad de su funcionamiento, limpiando con los elementos necesarios (aire comprimido, limpa contactos, etc.). |  |  |  |  | Manifestar aceptación y de ser necesario especificar
2.6. | Jaladores. Realizar la verificación del correcto funcionamiento de los jaladores para activar las sirenas. |  |  |  |  | Manifestar aceptación y de ser necesario especificar
2.7. | Sirenas estreboscopicas. Realizar la limpieza física de las sirenas, verificar el funcionamiento de las mismas haciendo sonar al activar los sensores o jaladores. |  |  |  |  | Manifestar aceptación y de ser necesario especificar
2.8. | Tableros de expansión. Realizar la limpieza fisica eliminando polvo del interior de los tableros, verificar las baterias de respaldo electrico. |  |  |  |  | Manifestar aceptación y de ser necesario especificar
2.9. | El mantenimiento deberá ser realizado en horarios coordinados con el personal de Teleática Médica para no perjudicar las atenciones médicas ni el trabajo administrativo. |  |  |  |  | Manifestar aceptación y de ser necesario especificar
2.10. | La empresa adjudicada realizará las reconfiguraciones necesarias de la central para un mejor desempeño del sistema, cuando el contratante lo requiera también realizará la reconfiguración del marcador vocal telefónico con nuevos números telefónicos para que el sistema llame de manera automática cuando exista un evento de alarma en los sistemas. |  |  |  |  | Manifestar aceptación y de ser necesario especificar
2.11. | Realizar la capacitación al personal de la CSBP (operativo y técnico) en cuanto manejo de códigos de activación de zonas y fuese necesario el cambio de códigos de armado y desarmado de zonas. |  |  |  |  | Manifestar aceptación y de ser necesario especificar
3.- INSTALACIÓN Y ACCESORIOS
3.1. | Se deberán realizar las sigueientes actividades que aseguren el buen mantenimiento de los sistemas de alarmas contra incendios en el Policonsultorio Central: - Tendido de un nuevo backbone para el bus de datos desde el panel principal hasta el módulo para ampliar señal de bus. - Tendido de un nuevo backbone para el bus de datos desde el Piso 3 hasta los pisos 5, 4, 2, 1 y planta baja. |  |  |  |  | (Manifestar aceptación)
3.2. | Se deberá proveer el siguiente item para asegurar el correcto funcionamiento de las alarmas contra incendios en el Policonsultorio Central: Provisión de módulo para ampliar la señal del bus de datos, con todos los accesorios requeridos, a ser instalado en Piso 3 para distribución a todo el edificio. |  |  |  |  | (Manifestar aceptación)
3.3. | Se deberá proveer los siguientes items para asegurar el correcto funcionamiento de las alarmas contra incendios en la Clínica Regional: - Provisión e instalación de módulo para adicionar salidas para la activación de sirenas de manera individual por pisos, con todos los accesorios requeridos. - Provisión e instalación de una nueva tarjeta para conexión de relés de activación de sirenas. |  |  |  |  | (Manifestar aceptación)
4.- TIEMPO DE ENTREGA
4.1. | Todo el mantenimiento debe ser concuido con las instalaciones requeridas y los accesorios solicitados a partir de la orden de servicio no mayor a 30 días calendario. |  |  |  |  | (Manifestar aceptación)
5.- GARANTÍA Y ENTREGABLES
5.1. | Garantia del proveedor de los repuestos suministrados, contra defectos de fábrica mínimamente de 1 año. |  |  |  |  | (Manifestar aceptación y de ser necesario especificar)
5.2. | A la conclusión del trabajo, para certificar la realización, la empresa adjudicada deberá entregar los siguientes documentos escritos con copia digital: - Informe de Mantenimiento detallado donde expliquen el trabajo realizado y sugieran acciones a realizar (si lo requiere) para mejorar el sistema de alarmas contra incendios en los dos ambientes solicitados. - Manual de uso y configurado donde detallen las claves, accesos y parámetros programados en el sistema de alarmas. |  |  |  |  | (Manifestar aceptación y de ser necesario especificar)

## LECTOR CODIGO DE BARRAS (hidden)
ITEM | LECTOR DE CODIGOS DE BARRAS
CANTIDAD | 1
INCISO | DESCRIPCION | PARA SER LLENADO POR EL PROPONENTE
REQUISITOS NECESARIOS DEL(LOS) BIEN(ES) Y LAS CONDICIONES COMPLEMENTARIAS
1.- DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ACTIVO
1.1. | Equipo lector de códigos de barra de una dimensión Equipo de mano con cable USB, emuladot de teclado. | Manifestar aceptación Especificar Marca y Modelo
2.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
2.1. | - Factor de forma Curvada - Capacidad de decodificación 1D y GS1 DataBar - Patrón de escaneo en línea única de escaneo - Rango de escaneo con alcance completo de 150 mm a 15 m o mejores - Ángulo horizontal de 60° o superior. - Profundidad de campo de 0 a 35cms o superior. - Apuntador LED - Interfaz del sistema principal RS-232, KBW, RS-485 mínimamente. - USB (bus de serie universal) - Temperatura de operación de 0 a 50 °C - Humedad de funcionamiento 0 a 95% - Grados de protección IP42 o superior. | (Manifestar aceptación y de ser necesario especificar)
2.2. | -Programación de interfaz de lectura y transmisión. -Detección de objetos automáica para base. -Boton de lectura programable (ON-PRESS u otros) | (Manifestar aceptación y de ser necesario especificar)
3.- ACCESORIOS
3.1. | Cable de alto tráfico tipo espiral con largo mínimno de 1 metro con puerto USB. | (Manifestar aceptación)
3.2. | Soporte de montura en mesa para manos libres. | (Manifestar aceptación)
3.2. | Manual de uso y/o configuración. | (Manifestar aceptación)
4.- TIEMPO DE ENTREGA
4.1. | Tiempo de entrega a partir de la orden de compra no mayor a 30 días calendario. | (Manifestar aceptación)
5.- GARANTÍA
5.1. | Garantia del proveedor contra defectos de fábrica mínimamente de 1 año. | (Manifestar aceptación y de ser necesario especificar)

## ANALIZADOR DE RED (hidden)
ITEM | Kit de Analizador de Red
CANTIDAD | 1
INCISO | DESCRIPCION | PARA SER LLENADO POR EL PROPONENTE
REQUISITOS NECESARIOS DEL(LOS) BIEN(ES) Y LAS CONDICIONES COMPLEMENTARIAS
1.- DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ACTIVO
1.1. | Kit dfe analizado de red y cables de datos de cobre con las siguentes posibilidades: Comprobación del rendimiento de los cables hasta 10GBASE-T a través de medidas basadas en frecuencia, Pruebas de velocidad de datos del switch conectado, su nombre, el número de puerto y la VLAN, deteción de la clase PoE (1-8) y la potencia, y realice una prueba de carga. Diagnóstico de cables, incluida la longitud, con tonos analógicos y digitales, y puntas remotas con ID. Gestione los resultados por informes en PC. | Manifestar aceptación Especificar Marca y Modelo
2.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
2.1. | Batería Ion litio de larga duración, 6 horas contínuas mínimamente. | (Manifestar aceptación y de ser necesario especificar)
2.2. | Interfaz de host USB. | (Manifestar aceptación y de ser necesario especificar)
2.3. | Pantalla capacitiva de color multitáctil. | (Manifestar aceptación y de ser necesario especificar)
2.4. | Temperatura de funcionamiento De 0°C a 45°C o rango superiór. Humedad relativa en funcionamiento 0 a 70% o rango superiór. Altitud de funcionamiento debe soportar los 4000msnm | (Manifestar aceptación y de ser necesario especificar)
2.5. | Protocolos de diagnóstico Link Layer Discovery Protocol (LLDP), Cisco Discovery Protocol (CDP), Fast Link Pulses (FLP). Diagnóstico del dispositivo más cercano, nombre del switch, número de puerto, nombre de VLAN, velocidades de datos anunciadas, dúplex anunciado y/u otros. | (Manifestar aceptación y de ser necesario especificar)
2.6. | Compatibilidad de alimentación a través de Ethernet IEEE 802.3af/at/bt Diagnósticos de alimentación a través de Ethernet (PoE): clase de alimentación anunciada, potencia disponible anunciada, pares con alimentación, tensión con carga (V), potencia con carga (W), mínimamente. | (Manifestar aceptación y de ser necesario especificar)
2.7. | Puerto de prueba con conector modular apantallado de 8 pines acepta conectores modulares (RJ45) de 8 pines. Comprobaciones automáticas de la puesta en marcha 10GBASE-T, 5GBASE-T, 2.5GBASE-T, 1000BASE-T, 100BASE-TX, 10BASE-T, solo mapa de cableado. Tipos de cable Cableado de par trenzado equilibrado: - Par trenzado sin apantallamiento - Par trenzado apantallado - Cable de 2 o 4 pares Pruebas solo de mapa de cableado, longitud de cada par, diagnóstico de pares divididos. T568A o T568B seleccionable por el usuario. Configuración de cruce seleccionable por el usuario (conexión directa, medio cruzada, de cruce completo) Longitud de análisis de cable de hasta 305m o superior. | (Manifestar aceptación y de ser necesario especificar)
2.8. | Genera tonos digitales compatibles con la sonda IntelliTone de Fluke Networks. Genera tonos analógicos compatibles con sondas analógicas de todo tipo. Localizadores de Remote ID utilizando terminaciones para identificar puertos únicos o tomas de oficina. | (Manifestar aceptación y de ser necesario especificar)
3.- ACCESORIOS
3.1. | Maletin de transporte impermeable con acolchado ante impactos. | (Manifestar aceptación)
3.2. | Adaptador para toma eléctrica 100 a 240 VCA ±10%, 50/60 Hz | (Manifestar aceptación)
3.3. | Puntas de terminal RJ45 con ID. | (Manifestar aceptación)
3.4. | Conectos empalme RJ45 Female to Female | (Manifestar aceptación)
3.5. | Patch Cord | (Manifestar aceptación)
3.6. | Verificador de cableado tipo micro scanner PoE de la misma marca que el analizador ofertado en el punto 1.1 de estas especificaciones, con maletin de trasnporte | (Manifestar aceptación y de ser necesario especificar)
4.- TIEMPO DE ENTREGA
4.1. | Tiempo de entrega a partir de la orden de compra no mayor a 45 días calendario. | (Manifestar aceptación)
5.- GARANTÍA
5.1. | Garantia del proveedor contra defectos de fábrica mínimamente de 1 año. | (Manifestar aceptación y de ser necesario especificar)

## NVR (hidden)
ITEM | Network Video Recorder (NVR)
CANTIDAD | 2
INCISO | DESCRIPCION | PARA SER LLENADO POR EL PROPONENTE
REQUISITOS NECESARIOS DEL(LOS) BIEN(ES) Y LAS CONDICIONES COMPLEMENTARIAS
1.- DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ACTIVO
1.1. | Grabador de cámaras de seguridad IP tipo NVR: Grabador de altas prestaciones NVR marca Hikvisiom, Dahua, Vivotek como referencia, pudiendo ser de cualquier otra marca de iguales o mejores prestaciones para 32 canales o superior. | Manifestar aceptación Especificar Marca y Modelo | 2023-03-23
2.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |  |  | 210
2.1. | 32 canales de entrada de vídeo o superior. 16 canales de entrada de alarma o superior. 4 canales de salida de alarma o superior. Resoluciones soportadas 3840 × 2160, 2560 × 1440, 1920 × 1080, 1600 × 1200, 1280 × 1024, 1280 × 720, 1024 × 768 Formatos de vídeo compatibles H.264,H.265,MPEG4 | (Manifestar aceptación y de ser necesario especificar)
2.2. | 8 puertos ethernet LAN (RJ-45) PoE o superior Ethernet LAN con velocidad de transferencia de datos 10,100,1000 Mbit/s Estándares de red IEEE 802.3af,IEEE 802.3at Protocolos de red compatibles: TCP/IP, DHCP, HIK Cloud P2P, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS | (Manifestar aceptación y de ser necesario especificar)
2.3. | Puertos de HD SATA con un mínimo de 4 bahías SATA Capacidad de hasta 6TB cada disco Debe incluir los discos duros (4 discos de 6TB cada uno, mínimamente) Los discos deben sed de alta velocidad y performance, especiales para NVR, no genéricos. | (Manifestar aceptación y de ser necesario especificar)
2.4. | 1 Salida HDMI Puertos tipo A USB 3.0 o suerior | (Manifestar aceptación y de ser necesario especificar)
2.5. | Montaje en rack de no más de 2U | (Manifestar aceptación y de ser necesario especificar)
2.6. | Voltaje de entrada AC~240 V | (Manifestar aceptación y de ser necesario especificar)
2.7. | Intervalo de temperatura operativa -10 – 55 °C Intervalo de humedad relativa para funcionamiento 10 – 90% | (Manifestar aceptación y de ser necesario especificar)
3.- ACCESORIOS
3.1. | Accesorio para montado en Rack | (Manifestar aceptación)
3.2. | Llave de seguridad para prevenir retiro de discos | (Manifestar aceptación)
3.2. | Cable de poder | (Manifestar aceptación)
3.3. | Guía de instalación y operación.
4.- TIEMPO DE ENTREGA
4.1. | Tiempo de entrega a partir de la orden de compra no mayor a 45 días calendario. | (Manifestar aceptación)
5.- INSTALACION Y GARANTIA
5.1. | instalación, configuración y soporte técnico el tiempo de garantía. | (Manifestar aceptación y de ser necesario especificar)
5.2. | Garantia del proveedor contra defectos de fábrica mínimamente de 1 año. | (Manifestar aceptación y de ser necesario especificar)