## Hoja1
LISTA DE ITEMS
ÍTEM1: MANTENIMIENTO DE GENERADOR ELECTRICO POLICONSULTORIO
ÍTEM 2: MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE CALEFACCION POLICONSULTORIO
ÍTEM 3: MANTENIMIENTO DE EXTRACTORES DE AIRE
ÍTEM 4: SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERADOR ELECTRICO
ÍTEM 5: SERVICIO DE MANTENIMIENTO CALDEROS CLINICA
ÍTEM 6: MANTENIMIENTO DE CALDERO
ÍTEM 7: SERVICIO DE MANTENIMIENTO SISTEMA DE EXTRACCION DE AIRE CLINICA
ÍTEM 8: SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO CLINICA
ITEM 9: SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE BOMBAS DE AGUA FRIA
ÍTEM 10: MANTENIMIENTO DE BOMBAS DE AGUA FRIA
ÍTEM 11: SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CENTRAL DE OXIGENO
ITEM 12: SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRE COMPRIMIDO
ITEM 13: SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE GENERADOR DE VACIO
CAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIVADA
POLICONSULTORIO CENTRAL LA PAZ
ÍTEM1: MANTENIMIENTO DE GENERADOR ELECTRICO
La Empresa Proponente, debe manifestar su aceptación y si es el caso, adicionar cualquier comentario que considere conveniente para aclarar su oferta. Asimismo, deberán adjuntar la documentación de respaldo que corresponda y firmar al pie del Formulario.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
REQUISITOS NECESARIOS DEL SERVICIO Y LAS CONDICIONES COMPLEMENTARIAS | Para ser llenado por el proponente | Para la calificación de la entidad
| CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA | CUMPLE |  | Observaciones (especificar el porqué no cumple)
| (Manifestar aceptación, especificar y/o adjuntar lo requerido) | SI | NO
I. DETALLE DEL SERVICIO
MANTENIMIENTO DE GENERADOR ELECTRICO E INSTALACION AL TABLERO DE EMERGENCIA LA PROTECCION DE AIRE ACONDICIONADO - POLICONSULTORIO CENTRAL
DETALLES DE LOS EQUIPOS
MARCA : FG 220
MODELO: P22HE2
CANTIDAD : 1 EQUIPO
II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL SERVICIO
A. REQUISITOS DEL SERVICIO
En el mantenimiento basico del Generador electrico se debe realizar o mejor:
Mantenimiento de motor y alternador.
Revisión y Reposición nivel de aceite.
Revisión y limpieza filtros
Revisión y Reposición del líquido anticongelante
Revisión del calentador de circuito
Revisión nivel de combustible.
Revisión del sensor y/o medidores de combustible.
Cargado de combustible 50 litros
Revisión de fugas de aceite
Revisión de estado de las baterías.
Limpieza general interna y externa
Revisión del tablero de transferencia (ATS)
Todos los materiales e insumos son cubiertos por la empresa adjudicada
Instalacion en el tablero de emergencia:
La empresa adjudicada debe realizar la instalacion y/o migracion de la proteccion del aire acondicionado del tablero general al tablero de emergencia.
La empresa debera instalar uno o dos termicos necesarios para poder instalar a la acometida mencionada de los equipos de aire acondicionado al nuevo tablero de emergencia.
En caso de cortes electricos parcial o general deben coordinar con las unidades de T.I., Encargado de mantenimiento y Ing. Biomedica.
Realizar la instalacion de acuerdo a la capacidad de los equipo de aire acondicionado.
Todos los materiales, termicos, cableado e insumos son cubiertos por la empresa adjudicada
Pruebas:
Pruebas de Transferencia ATS, seran programadas una vez realizada los mantenimientos e instalacion.
las pruebas se realizara en dia sabado, previa coordinacion con las unidades de T.I., encargado de mantenimiento y ing. Biomedica.
Todos los equipos deben estar en funcionamiento
B. EQUIPO MÍNIMO
La empresa debe contar con instrumentos para el mantenimiento, debidamente calibrados y comprados, si asi lo requiera
C. PROVISIÓN DE INSUMOS Y HERRAMIENTAS
El servicio de MPP y MCE deberá incluir todo el material e insumos necesarios para realizar los trabajos correspondientes.
La empresa debe contar con instrumentos de medición de distintos parámetros cuya calibración sea verificable por certificación actualizada en IBMETRO. • Flujo, Temperatura, Presión, Tensión, corriente, frecuencia, humedad E insumos necesarios para el mantenimiento preventivo y correctivo (presentar listado de herramientas)
B. ASISTENCIA TÉCNICA Y DOCUMENTACION
Protocolo de mantenimiento.
Guía rápida de manejo de equipos (cuidados, limpieza y desinfección de equipos).
Copia de Back Up
Presentación de informes técnicos y protocolos será de manera única y de acuerdo al mantenimiento realizado según lo programado. (3 copias originales)
E. CONDICIONES COMPLEMENTARIAS
Realizar las capacitaciones en cuanto a cuidados y manejo del equipamiento para un adecuado funcionamiento
La empresa adjudicada, realizara los mantenimientos en día sábado, después de la firma de la orden compra o contrato.
C. OTROS
La empresa adjudicataria deberá presentar un plan de cambio de repuestos, plasmados en el informe técnico por cada equipo y unidad, por separado y debidamente identificado.
La empresa debera realzar un relevamiento previo de la instalación actual de los dos equipos de aire acondicionado que esta conectados al tablero general con el fin de inspeccionar lo necesario en cuanto a termincos y cableado para que estos equipos de aire acondicionados esten conectados al tablero de emergencia puesto cuando exista un corte de la empresa DELAPAZ estos equipos de aire acondicionado funcionen con el generador
El proponente debe expresar su compromiso de responsabilidad del buen manejo durante el mantenimiento preventivo, correctivo y predictivo de los equipos. (adjuntar con la propuesta)
La empresa adjudica, debe coordinar los mantenimientos con el área de mantenimiento, ingeniería biomédica clinica
el servicio se puede realizar: * El mantenimiento preventivo se puede realizar en dias habiles o de acuerdo a programacion. * En caso de cortes electricos para la instlacion deben coordinar y programar, con las unidades correspondientes,
* Para la pruebas se debe realizar en dia sabado en coordinacion con las areas correspondientes.
III. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA EMPRESA Y DEL PERSONAL
A. EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA DE LA EMPRESA A SER CONTRATADA
Experiencia general no menor a dos años en servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo de generadores electricos, presentando documentación pertinente. (adjuntar a la propuesta).
Experiencia especifica no menor a un año en servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo de generadores electricos, presentando documentación pertinente. (adjuntar a la propuesta).
Experiencia general en mantenimiento de generadores y instalaciones electricas (adjuntar documentación minimamente contratos, facturas o confirmad de trabajos de los 2 ultimos años)
B. PERSONAL
1. Formación. (Debe establecer la formación mínima que requiere el personal clave).
La empresa deberá indicar el número de ingenieros/técnicos a cargo del servicio (mínimo 1 técnico aparte del supervisor).
El personal tecnico de la empresa debe contar con una formacion minima en las areas de ingenieria: electronica, electromecanica o afines a la rama. Presentando la documentacion pertinente.
2. Experiencia General. (Debe establecer el área en la cual el personal clave debe tener experiencia general y cuanto tiempo es el requisito mínimo de experiencia general)
El personal de la empresa proponente deberá contar con experiencia general en mantenimiento de Generadores electricos, presentando certificados de conformidad que acrediten su experiencia en el campo de mantenimiento en equipamiento industrial y generadores de emergencia.
3. Experiencia Específica. (Debe establecer el área en la cual el personal clave debe tener experiencia específica y cuanto tiempo es el requisito mínimo de experiencia específica)
El supervisor Tecnico de la empresa proponente, deberá contar con experiencia especifica mínima de 2 años en mantenimiento de generadores, presentando certificados de conformidad de centros de salud que acrediten su experiencia.
El personal técnico de la empresa proponente, deberá contar con experiencia especifica mínima de 1 año en mantenimiento de generadores, presentando certificados de conformidad de centros de salud que acrediten su experiencia.
IV. CONDICIONES DEL SERVICIO
A. PLAZO
El plazo de entrega del servicio es 15 dias calendario, a partir de la firma de contrato y/o orden de servicio
El servicio consta de un evento , por tanto se debe coordinar con el departamento de Ingenieria Biomedica Policonsultorio
B. GARANTIAS
La empresa proponente deberá presentar una garantía de buen funcionamiento como mínimo 60 días calendario.(adjutar en la propuesta)
C. LUGAR DONDE SE EJECUTARÁ EL SERVICIO
Se realizara en los ambientes de Policonsultorio central, Calle Capitan Ravelo esq. Montevideo
D. RÉGIMEN DE MULTAS
Las multas seran computables del 0,3% por dia retrasado
E. AGENTE DE SERVICIO
F. FORMA DE PAGO
El pago se realizara una vez concluido el servicio con la conformidad del area tecnica de la C.S.B.P..
G. OTROS
El proponente adjudicado y su personal no debe infringir en lo siguiente: • No podrá subcontratar el servicio. • No podrá ingresar a personas ajenas sin previa autorización.
Contar con ropa de trabajo distintiva de la empresa y equipo de protección personal y/o bioseguridad, de acuerdo a norma contra riesgo ocupacional en cumplimiento del art. 2 del D.S. N° 108.
NOTA: El presente modelo de “Especificaciones Técnicas para la Contratación de Servicios” es enunciativo y no limitativo, es decir, las Áreas Solicitantes pueden añadir otras características o condiciones del servicio y retirar aquellas que no correspondan a su requerimiento.
VOLVER
CAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIVADA
POLICONSULTORIO CENTRAL LA PAZ
ÍTEM 2: MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE CALEFACCION
La Empresa Proponente, debe manifestar su aceptación y si es el caso, adicionar cualquier comentario que considere conveniente para aclarar su oferta. Asimismo, deberán adjuntar la documentación de respaldo que corresponda y firmar al pie del Formulario.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
REQUISITOS NECESARIOS DEL SERVICIO Y LAS CONDICIONES COMPLEMENTARIAS | Para ser llenado por el proponente | Para la calificación de la entidad
| CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA | CUMPLE |  | Observaciones (especificar el porqué no cumple)
| (Manifestar aceptación, especificar y/o adjuntar lo requerido) | SI | NO
I. DETALLE DEL SERVICIO
MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE CALEFACCION - POLICONSULTORIO CENTRAL
DETALLES DE LOS EQUIPOS
(TIPO 1) FANCOIL -->MARCA : CARRIER // MODELO 42BBA
(TIPO 2) RADIADORES --> MARCA: CARRIER // MODELO: SIN DATOS
II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL SERVICIO
A. REQUISITOS DEL SERVICIO
En el mantenimiento preventivo (MPP) se debe realizar:
Revisión de fugas de ductos de agua caliente.
Reparacion de fugas de ductos (Si corresponde)
Para el sistema de Calefaccion Tipo 1:
Limpieza general.
· Ventiladores, Ductos aire, y recirculación de agua caliente
· Motores, Rejillas de salida - extracción
· Filtros, y otros
Revisión del sistema de control eléctrico/electrónico
Revisión del estado de las electroválvulas.
Revisión y medición de tensión y corriente de los sistemas fancoil.
Rebobinado de los motores, del sistema fancoil. Si así lo requiera
revision de los controladores.
Para el sistema de Calefaccion Tipo 2:
Limpieza general.
· Radiadores
· Ductos de recirculacion de agua
revision de reguladores.
reposicion de reguladores de las mismas caracteristicas
Todos los equipos deben estar en funcionamiento
D. ASISTENCIA TÉCNICA Y DOCUMENTACION
Protocolo de mantenimiento. Para cada tipo de sistema de calefaccion.
Guía rápida de manejo de equipos (cuidados, limpieza y desinfección de equipos).
Presentación de informes técnicos y protocolos por cada equipo será de manera única y de acuerdo al mantenimiento realizado según lo programado. (2 copias fisicas originales)
C. OTROS
La empresa adjudicataria deberá presentar un plan de cambio de repuestos, plasmados en el informe técnico por cada equipo y unidad, por separado y debidamente identificado.
El proponente debe expresar su compromiso de responsabilidad del buen manejo durante el mantenimiento preventivo, correctivo y predictivo de los equipos. (adjuntar con la propuesta)
La empresa adjudica, debe coordinar los mantenimientos con el área de mantenimiento, ingeniería biomédica policonsultorio.
El servicio se realizara en dia sabado u horario nocturno, de poca circulacion.
III. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA EMPRESA Y DEL PERSONAL
A. EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA DE LA EMPRESA A SER CONTRATADA
Experiencia general en mantenimiento de generadores y instalaciones electricas (adjuntar documentación minimamente contratos, facturas o confirmad de trabajos de los 2 ultimos años)
IV. CONDICIONES DEL SERVICIO
A. PLAZO
El plazo de entrega del servicio es 15 dias calendario, a partir de la firma de contrato y/o orden de servicio
El servicio consta de un evento, por tanto se debe coordinar con el departamento de Ingenieria Biomedica Policonsultorio
B. GARANTIAS
La empresa proponente deberá presentar una garantía de buen funcionamiento como mínimo 60 días calendario.(adjutaren la propuesta)
C. LUGAR DONDE SE EJECUTARÁ EL SERVICIO
Se realizara en los ambientes de Policonsultorio central, Calle Capitan Ravelo esq. Montevideo
D. RÉGIMEN DE MULTAS
Las multas seran computables del 0,3% por dia retrasado
F. FORMA DE PAGO
El pago se realizara una vez concluido el servicio con la conformidad del area tecnica de la C.S.B.P..
VOLVER
CAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIVADA
POLICONSULTORIO CENTRAL LA PAZ
ÍTEM 3: MANTENIMIENTO DE EXTRACTORES DE AIRE
La Empresa Proponente, debe manifestar su aceptación y si es el caso, adicionar cualquier comentario que considere conveniente para aclarar su oferta. Asimismo, deberán adjuntar la documentación de respaldo que corresponda y firmar al pie del Formulario.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
REQUISITOS NECESARIOS DEL SERVICIO Y LAS CONDICIONES COMPLEMENTARIAS | Para ser llenado por el proponente | Para la calificación de la entidad
| CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA | CUMPLE |  | Observaciones (especificar el porqué no cumple)
| (Manifestar aceptación, especificar y/o adjuntar lo requerido) | SI | NO
I. DETALLE DEL SERVICIO
MANTENIMIENTO DE EXTRACCION DE AIRE - POLICONSULTORIO CENTRAL
DETALLES DE LOS EQUIPOS
MARCA: SIN DATOS // MODELO: SIN DATOS
** SUGIERE HACER LA REVISION ANTICIPADA DE LA PROPUESTA, BAJO COORDINACION.
II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL SERVICIO
A. REQUISITOS DEL SERVICIO
En el mantenimiento se debe realizar:
Mantenimiento preventivo y correctivo de extractores de aire.
Revisión de los motores de extracción de los diferentes niveles de acuerdo al listado.
Reparación de los motores dañados y/o quemados, cambio de repuestos, rebobinado o la evaluacion total del equipo.
la empresa adjudicada presentara la Medicion de consumo de corriente de todos los extractores.
limpieza de ductos de extraccion.
Pruebas y medición de arranque.
Todos los equipos deben estar en funcionamiento
B. ASISTENCIA TÉCNICA Y DOCUMENTACION
Protocolo de mantenimiento.
Guía rápida de manejo de equipos (cuidados, limpieza y desinfección de equipos).
Presentación de informes técnicos y protocolos será de manera única y de acuerdo al mantenimiento realizado según lo programado.
C. OTROS
El proponente debe expresar su compromiso de responsabilidad del buen manejo durante el mantenimiento preventivo, correctivo y predictivo de los equipos. (adjuntar con la propuesta)
La empresa adjudica, debe coordinar los mantenimientos con el área de mantenimiento, ingeniería biomédica
El servicio se realizara en dia sabado u horarios de poca circulacion, para los niveles de piso 5 a sub suelo 1.
III. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA EMPRESA Y DEL PERSONAL
A. EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA DE LA EMPRESA A SER CONTRATADA
Experiencia general en mantenimiento de generadores y instalaciones electricas (adjuntar documentación minimamente contratos, facturas o confirmad de trabajos de los 2 ultimos años)
IV. CONDICIONES DEL SERVICIO
A. PLAZO
El plazo de entrega del servicio es 15 dias calendario, a partir de la firma de contrato y/o orden de servicio
El servicio consta de un evento , por tanto se debe coordinar con el departamento de Ingenieria Biomedica Policonsultorio
B. GARANTIAS
La empresa proponente deberá presentar una garantía de buen funcionamiento como mínimo 60 días calendario.(adjutar en la propuesta)
C. LUGAR DONDE SE EJECUTARÁ EL SERVICIO
Se realizara en los ambientes de Policonsultorio central, Calle Capitan Ravelo esq. Montevideo
D. RÉGIMEN DE MULTAS
Las multas seran computables del 0,3% por dia retrasado
F. FORMA DE PAGO
El pago se realizara una vez concluido el servicio con la conformidad del area tecnica de la C.S.B.P..
VOLVER
CAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIVADA
CLINICA REGIONAL LA PAZ
ÍTEM 4: SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERADOR ELECTRICO
La Empresa Proponente, debe manifestar su aceptación y si es el caso, adicionar cualquier comentario que considere conveniente para aclarar su oferta. Asimismo, deberán adjuntar la documentación de respaldo que corresponda y firmar al pie del Formulario.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
REQUISITOS NECESARIOS DEL SERVICIO Y LAS CONDICIONES COMPLEMENTARIAS | Para ser llenado por el proponente | Para la calificación de la entidad
| CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA | CUMPLE |  | Observaciones (especificar el porqué no cumple)
| (Manifestar aceptación, especificar y/o adjuntar lo requerido) | SI | NO
I. DETALLE DEL SERVICIO
MANTENIMIENTO DE GENERADOR ELECTRICO
A.- CARACTERISTICAS SOLICITADAS
• REVISIÓN GENERAL DE: BANCADA DE FIJACIÓN, MOTOR, ALTERNADOR, DEPÓSITO, CUADRO ELÉCTRICO, SISTEMA DE VENTILACIÓN Y REFRIGERACIÓN, EXTRACCIÓN DE GASES QUEMADOS, ETC.
• TODO LOS INSUMOS ACEITE, REFRIGERANTES ETC DEBEN CORRER POR CUENTA DEL ADUDICADO.B9:G15
• MANTENIMIENTO CUADRO ELÉCTRICO: ESTADO GENERAL CUADRO ELÉCTRICO, INTERRUPTOR DIFERENCIAL, COMPONENTES, BASES, SEÑALIZADORES Y FUSIBLES
• MANTENIMIENTO MOTOR: NIVEL DE ACEITE EN EL CARTER, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE GAS, VÁLVULAS Y VALANCINES, SISTEMA DE REFRIGERACIÓN,SOPORTE MOTOR, FILTRO DE AIRE, VÁLVULA DE GAS NATURAL, LLAVES DE CORTE, REVISIÓN DE NO EXISTENCIA DE FUGAS EN DUCTOS
• MANTENIMIENTO ALTERNADOR: PERNOS DE FIJACIÓN, CONEXIONES ELÉCTRICAS, CIRCUITO REFRIGERACIÓN, RODAMIENTOS, CONJUNTO PUENTE DE DIODO, REGULADOR DE TENSIÓN, CONJUNTO EXCITATRIZ, CONJUNTO ROTOR, CONJUNTO ESTATOR.
• TODO LOS INSUMOS ACEITE, REFRIGERANTES ETC DEBEN CORRER POR CUENTA DEL ADJUDICADO.
• PRUEBAS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO
• PRESENTAR UN PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO, INFORME FINAL CON LAS RECOMENDACIONES NECESARIAS
B. OTROS
La empresa adjudica, debe coordinar los mantenimientos con el área de mantenimiento, equipamiento medico de Clinica.
II. CONDICIONES DEL SERVICIO
A. PLAZO
Por orden de servicio, con el plazo de entrega de 15 dias calendario, a partir de la orden a proceder, remitida por el fiscal de servicio.
B. LUGAR DONDE SE EJECUTARÁ EL SERVICIO
Se realizara en los ambientes de Clinica central, Avenida ormachea calle 2 de Obrajes
C. RÉGIMEN DE MULTAS
Las multas seran computables del 0,3% por dia retrasado
D. FORMA DE PAGO
El pago se realizara una vez concluido el servicio con la conformidad del area tecnica de la C.S.B.P..
VOLVER
CAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIVADA
CLINICA REGIONAL LA PAZ
ÍTEM 5: SERVICIO DE MANTENIMIENTO CALDEROS CLINICA
La Empresa Proponente, debe manifestar su aceptación y si es el caso, adicionar cualquier comentario que considere conveniente para aclarar su oferta. Asimismo, deberán adjuntar la documentación de respaldo que corresponda y firmar al pie del Formulario.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
REQUISITOS NECESARIOS DEL SERVICIO Y LAS CONDICIONES COMPLEMENTARIAS | Para ser llenado por el proponente | Para la calificación de la entidad
| CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA | CUMPLE |  | Observaciones (especificar el porqué no cumple)
| (Manifestar aceptación, especificar y/o adjuntar lo requerido) | SI | NO
I. DETALLE DEL SERVICIO
MANTENIMIENTO DE 2 CALDEROS CLINICA
A.- CARACTERISTICAS SOLICITADAS
• REVISIÓN DE ESTRUCTURA GENERAL Y COMPONENETES: DUCTOS, VÁLVULAS, CÁMARA, TAPAS
• LIMPIEZA GENERAL INTERNA Y EXTERNA DE LOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA CALIENTE
ENJUAGUE Y ESTERILIZADO DE LAS PAREDES DE AMBOS TANQUES.
• MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE ENCENDIDO: LIMPIEZA Y LUBRICADO DE LA TURBINA, TRANSFORMADOR DE ALTA, VÁLVULA DE INYECCIÓN DE ENCENDIDO, SENSOR DE IONIZACIÓN, CONTROL DE ADMISIÓN DE AIRE, PANEL DE CONTROL DE ENCENDIDO
• MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE CONTROL: CONTRL DE LLAMA, PRESOSTATOS DE SEGURIDAD Y TRABAJO, CONTROL DE FUNCIONAMIENTO ELECTRÓNICO Y ELÉCTRICO, CONTROL DE INYECCIÓN DE GAS NATURAL, CLAPETA CON SERVOMOTOR
• MANTENIMIENTO DE SISTEMA ELÉCTRICO: ELEMENTOS DE PROTECCIÓN, SEÑALIZACIONES, ACTUADORES Y CONTROLADORES ELÉCTRICOS..
• MANTENIMIENTO DE ALIMENTACIÓN DE GAS NATURAL: UNIDAD DE REGULACIÓN DE GAS, VÁLVULAS, REGULADORES DE PRESIÓN Y VÁLVULAS MANUALES
• MANTENIMIENTO INTERNO DE CÁMARA DEL CALDERO: DRENAJE DE GENERACIÓN DE VAPOR, LIMPIEZA DE LA CÁMARA DE COMBUSTIÓN Y LIMPIEZA DE CATALIZADORES
• DRENAJE Y DESINCRUSTADO DEL TERMOTANQUE.
• PRUEBAS GENERALES Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO
• PRESENTAR UN PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO, INFORME FINAL CON LAS RECOMENDACIONES NECESARIAS
• INDEPENDIZACION DE LOS CIRCUITOS DE SALIDA DE AGUA CALIENTE.
• LOS TRABAJOS DEBEN SER CORDINADOS CON EL ENCARGADO DEL SERVICIO.
Presentación de informes técnicos y protocolos será de manera única y de acuerdo al mantenimiento realizado según lo programado.(2 copias fisicas)
B. OTROS
La empresa adjudica, debe coordinar los mantenimientos con el área de mantenimiento, equipamiento medico de Clinica.
II. CONDICIONES DEL SERVICIO
A. PLAZO
Por orden de servicio, con el plazo de entrega de 15 dias calendario, a partir de la orden a proceder, remitida por el fiscal de servicio.
B. LUGAR DONDE SE EJECUTARÁ EL SERVICIO
Se realizara en los ambientes de Clinica central, Avenida ormachea calle 2 de Obrajes
C. RÉGIMEN DE MULTAS
Las multas seran computables del 0,3% por dia retrasado
D. FORMA DE PAGO
El pago se realizara una vez concluido el servicio con la conformidad del area tecnica de la C.S.B.P..
VOLVER
CAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIVADA
POLICONSULTORIO CENTRAL LA PAZ
ÍTEM 6: MANTENIMIENTO DE CALDERO
La Empresa Proponente, debe manifestar su aceptación y si es el caso, adicionar cualquier comentario que considere conveniente para aclarar su oferta. Asimismo, deberán adjuntar la documentación de respaldo que corresponda y firmar al pie del Formulario.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
REQUISITOS NECESARIOS DEL SERVICIO Y LAS CONDICIONES COMPLEMENTARIAS | Para ser llenado por el proponente | Para la calificación de la entidad
| CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA | CUMPLE |  | Observaciones (especificar el porqué no cumple)
| (Manifestar aceptación, especificar y/o adjuntar lo requerido) | SI | NO
I. DETALLE DEL SERVICIO
MANTENIMIENTO DE CALDERO - POLICONSULTORIO CENTRAL
DETALLES DE LOS EQUIPOS
MARCA: LONCHINVAR
MODELO: CBN0745
CANTIDAD: 2 EQUIPOS
II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL SERVICIO
A. REQUISITOS DEL SERVICIO
En el mantenimiento preventivo (MPP) se debe realizar:
Mantenimiento Preventivo y/o correctivo de caldero
Revisión del de posibles fugas de gas.
Limpieza general Interna y Externa
Revisión de los chisperos.
Revisión y ajuste de temperatura y presión de agua.
Revisión del sistema de control eléctrico/electrónico.
Revisión del ventilador interno
Cambio de las valvulas de alivio de acuerdo a las caracteristicas del equipo.
Todos los equipos deben estar en funcionamiento
B. ASISTENCIA TÉCNICA Y DOCUMENTACION
Protocolo de mantenimiento.
Presentación de informes técnicos y protocolos será de manera única y de acuerdo al mantenimiento realizado según lo programado. (2 copias originales)
C. OTROS
El proponente debe expresar su compromiso de responsabilidad del buen manejo durante el mantenimiento preventivo, correctivo y predictivo de los equipos. (adjuntar con la propuesta)
La empresa adjudica, debe coordinar los mantenimientos con el área de mantenimiento, ingeniería biomédica
III. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA EMPRESA Y DEL PERSONAL
A. EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA DE LA EMPRESA A SER CONTRATADA
Experiencia general en mantenimiento de generadores y instalaciones electricas (adjuntar documentación minimamente contratos, facturas o confirmad de trabajos de los 2 ultimos años)
IV. CONDICIONES DEL SERVICIO
A. PLAZO
El plazo de entrega del servicio es 15 dias calendario, a partir de la firma de contrato y/o orden de servicio
B. GARANTIAS
La empresa proponente deberá presentar una garantía de buen funcionamiento como mínimo 60 días calendario.(adjutar en la propuesta)
C. LUGAR DONDE SE EJECUTARÁ EL SERVICIO
Se realizara en los ambientes de Policonsultorio central, Calle Capitan Ravelo esq. Montevideo
D. RÉGIMEN DE MULTAS
Las multas seran computables del 0,3% por dia retrasado
F. FORMA DE PAGO
El pago se realizara una vez concluido el servicio con la conformidad del area tecnica de la C.S.B.P..
VOLVER
CAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIVADA
CLINICA REGIONAL LA PAZ
ÍTEM 7: SERVICIO DE MANTENIMIENTO SISTEMA DE EXTRACCION DE AIRE CLINICA
La Empresa Proponente, debe manifestar su aceptación y si es el caso, adicionar cualquier comentario que considere conveniente para aclarar su oferta. Asimismo, deberán adjuntar la documentación de respaldo que corresponda y firmar al pie del Formulario.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
REQUISITOS NECESARIOS DEL SERVICIO Y LAS CONDICIONES COMPLEMENTARIAS | Para ser llenado por el proponente | Para la calificación de la entidad
| CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA | CUMPLE |  | Observaciones (especificar el porqué no cumple)
| (Manifestar aceptación, especificar y/o adjuntar lo requerido) | SI | NO
I. DETALLE DEL SERVICIO
MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE EXTRACCION
A.- CARACTERISTICAS SOLICITADAS
REVICION DE 12 MOTORES DEL (SISTEMAS DE EXTRACCION)
Mantenimiento preventivo y correctivo de los extractores de aire.
Revisión de los motores de extracción de los diferentes niveles de acuerdo al listado.
Reparación de los motores dañados y/o quemados, cambio de repuestos, rebobinado o la evaluacion total del equipo si corresponde para un cambio.
Medicion de consumo de corriente por cada equipo
Pruebas y medición de arranque.
Todos los equipos deben estar en funcionamiento
B. OTROS
La empresa adjudica, debe coordinar los mantenimientos con el área de mantenimiento, equipamiento medico de Clinica.
II. CONDICIONES DEL SERVICIO
A. PLAZO
Por orden de servicio, con el plazo de entrega de 15 dias calendario, a partir de la orden a proceder, remitida por el fiscal de servicio.
B. LUGAR DONDE SE EJECUTARÁ EL SERVICIO
Se realizara en los ambientes de Clinica central, Avenida ormachea calle 2 de Obrajes
C. RÉGIMEN DE MULTAS
Las multas seran computables del 0,3% por dia retrasado
D. FORMA DE PAGO
El pago se realizara una vez concluido el servicio con la conformidad del area tecnica de la C.S.B.P..
VOLVER
CAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIVADA
CLINICA REGIONAL LA PAZ
ÍTEM 8: SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO CLINICA
La Empresa Proponente, debe manifestar su aceptación y si es el caso, adicionar cualquier comentario que considere conveniente para aclarar su oferta. Asimismo, deberán adjuntar la documentación de respaldo que corresponda y firmar al pie del Formulario.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
REQUISITOS NECESARIOS DEL SERVICIO Y LAS CONDICIONES COMPLEMENTARIAS | Para ser llenado por el proponente | Para la calificación de la entidad
| CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA | CUMPLE |  | Observaciones (especificar el porqué no cumple)
| (Manifestar aceptación, especificar y/o adjuntar lo requerido) | SI | NO
I. DETALLE DEL SERVICIO
MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO
A.- CARACTERISTICAS SOLICITADAS
AJUSTES DE TORNILLERÍA.
• MANTENIMIENTO DE 15 MOTORES MANEJADORES DE AIRE.
• MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS MOTORES DAÑADOS SI EL CASO AMERITA.
• REMPLAZO DE CORREAS.
• FORRADO O IMPERMEABILIZADO DE LOS DUCTOS.
• REVICION DE LA TEMPERATURA DEL CIRCUITO CERRADO.
• INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO
• AJUSTES DE DUCTOS
• LIMPIEZA DE FILTRO DE PELUSILLA EXTERNO
• CONEXIONES ELÉCTRICAS
• MEDICIÓN DE PRUEBAS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA
• MEDICIÓN DE CONSUMO ELÉCTRICO
Presentación de informes técnicos y protocolos será de manera única y de acuerdo al mantenimiento realizado según lo programado.(2 copias fisicas)
B. OTROS
La empresa adjudica, debe coordinar los mantenimientos con el área de mantenimiento, equipamiento medico de Clinica.
II. CONDICIONES DEL SERVICIO
A. PLAZO
Por orden de servicio, con el plazo de entrega de 15 dias calendario, a partir de la orden a proceder, remitida por el fiscal de servicio.
B. LUGAR DONDE SE EJECUTARÁ EL SERVICIO
Se realizara en los ambientes de Clinica central, Avenida ormachea calle 2 de Obrajes
C. RÉGIMEN DE MULTAS
Las multas seran computables del 0,3% por dia retrasado
D. FORMA DE PAGO
El pago se realizara una vez concluido el servicio con la conformidad del area tecnica de la C.S.B.P..
VOLVER
CAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIVADA
CLINICA REGIONAL LA PAZ
ITEM 9: SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE BOMBAS DE AGUA FRIA
La Empresa Proponente, debe manifestar su aceptación y si es el caso, adicionar cualquier comentario que considere conveniente para aclarar su oferta. Asimismo, deberán adjuntar la documentación de respaldo que corresponda y firmar al pie del Formulario.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
REQUISITOS NECESARIOS DEL SERVICIO Y LAS CONDICIONES COMPLEMENTARIAS | Para ser llenado por el proponente | Para la calificación de la entidad
| CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA | CUMPLE |  | Observaciones (especificar el porqué no cumple)
| (Manifestar aceptación, especificar y/o adjuntar lo requerido) | SI | NO
I. DETALLE DEL SERVICIO
MANTENIMIENTO DE 4 BOMBAS DE AGUA FRIA
A.- CARACTERISTICAS SOLICITADAS
MANTENIMIENTO BOMBAS DE AGUA FRIA.
CANTIDAD 4 BOMBAS..
Inspecciona y corregir los desperfectos en cuanto a suministros cercanos al equipo
Revisión de estado de las bombas de agua caliente
Revisión de no existencia de fugas y sellado de los mismos
Reemplazo de contactores de control de las bombas de agua fria.
Reemplazo de alternador de bombas
Revisión y control de presión y manómetros – hidrocell
Sustitución de retenes si fuese necesario
Revisión y ajuste se sistema eléctrico/electrónico
Revisión y ajuste de sistema mecánico
Revisión del estado de las electroválvulas y válvulas si corresponde
Revisión y medición de tensión y corriente de las bombas
Realizar pruebas de funcionamiento
B. OTROS
La empresa adjudica, debe coordinar los mantenimientos con el área de mantenimiento, equipamiento medico de Clinica.
II. CONDICIONES DEL SERVICIO
A. PLAZO
Por orden de servicio, con el plazo de entrega de 15 dias calendario, a partir de la adjudicación formal.
B. LUGAR DONDE SE EJECUTARÁ EL SERVICIO
Se realizara en los ambientes de Clinica central, Avenida ormachea calle 2 de Obrajes
C. RÉGIMEN DE MULTAS
Las multas seran computables del 0,3% por dia retrasado
D. FORMA DE PAGO
El pago se realizara una vez concluido el servicio con la conformidad del area tecnica de la C.S.B.P..
VOLVER
CAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIVADA
POLICONSULTORIO CENTRAL LA PAZ
ÍTEM 10: MANTENIMIENTO DE BOMBAS DE AGUA FRIA
La Empresa Proponente, debe manifestar su aceptación y si es el caso, adicionar cualquier comentario que considere conveniente para aclarar su oferta. Asimismo, deberán adjuntar la documentación de respaldo que corresponda y firmar al pie del Formulario.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
REQUISITOS NECESARIOS DEL SERVICIO Y LAS CONDICIONES COMPLEMENTARIAS | Para ser llenado por el proponente | Para la calificación de la entidad
| CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA | CUMPLE |  | Observaciones (especificar el porqué no cumple)
| (Manifestar aceptación, especificar y/o adjuntar lo requerido) | SI | NO
I. DETALLE DEL SERVICIO
MANTENIMIENTO DE BOMBAS DE AGUA FRIA - POLICONSULTORIO CENTRAL
DETALLES DE LOS EQUIPOS
MARCA: FORAS WATER PUMPS
MODELO: P18V-750/8 T
CANTIDAD: 2 EQUIPOS
II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL SERVICIO
A. REQUISITOS DEL SERVICIO
En el mantenimiento se debe realizar:
En el mantenimiento preventivo se debe inspeccionar y corregir los desperfectos en cuanto a suministros cercanos al equipo.
Revisión Del Sistema control.
Reparación de revestimiento interno de las bombas.
Reparación de revestimiento externo de las bombas.
Revisión y/o cambio de los sellos mecánicos, rodamientos y otros, que puedan afectar el funcionamiento del equipo.
realizar las pruebas de funcionamiento
B. EQUIPO MÍNIMO
La empresa debe contar con instrumentos para el mantenimiento, debidamente calibrados y comprados, si asi lo requiera
C. PROVISIÓN DE INSUMOS Y HERRAMIENTAS
El servicio de MPP y MCE deberá incluir todo el material e insumos necesarios para realizar los trabajos correspondientes.
D. ASISTENCIA TÉCNICA Y DOCUMENTACION
Protocolo de mantenimiento.
Presentación de informes técnicos y protocolos será de manera única y de acuerdo al mantenimiento realizado según lo programado. (2 copias originales)
E. CONDICIONES COMPLEMENTARIAS
Realizar las capacitaciones en cuanto a cuidados y manejo del equipamiento para un adecuado funcionamiento, si asi lo requiera
La empresa adjudicada, realizara los mantenimientos en día sábado, después de la firma de la orden compra o contrato.
F. OTROS
El proponente debe expresar su compromiso de responsabilidad del buen manejo durante el mantenimiento preventivo, correctivo y predictivo de los equipos. (adjuntar con la propuesta)
La empresa adjudica, debe coordinar los mantenimientos con el área de mantenimiento, ingeniería biomédica policonsultorio
III. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA EMPRESA Y DEL PERSONAL
A. EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA DE LA EMPRESA A SER CONTRATADA
Experiencia general en mantenimiento de generadores y instalaciones electricas (adjuntar documentación minimamente contratos, facturas o confirmad de trabajos de los 2 ultimos años)
IV. CONDICIONES DEL SERVICIO
A. PLAZO
El plazo de entrega del servicio es 15 dias calendario, a partir de la firma de contrato y/o orden de servicio
El servicio consta de un evento , por tanto se debe coordinar con el departamento de Ingenieria Biomedica Policonsultorio
B. GARANTIAS
La empresa proponente deberá presentar una garantía de buen funcionamiento como mínimo 60 días calendario.(adjutar en la propuesta)
C. LUGAR DONDE SE EJECUTARÁ EL SERVICIO
Se realizara en los ambientes de Policonsultorio central, Calle Capitan Ravelo esq. Montevideo
D. RÉGIMEN DE MULTAS
Las multas seran computables del 0,3% por dia retrasado
F. FORMA DE PAGO
El pago se realizara una vez concluido el servicio con la conformidad del area tecnica de la C.S.B.P..
VOLVER
CAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIVADA
CLINICA REGIONAL LA PAZ
ÍTEM 11: SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CENTRAL DE OXIGENO
La Empresa Proponente, debe manifestar su aceptación y si es el caso, adicionar cualquier comentario que considere conveniente para aclarar su oferta. Asimismo, deberán adjuntar la documentación de respaldo que corresponda y firmar al pie del Formulario.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
REQUISITOS NECESARIOS DEL SERVICIO Y LAS CONDICIONES COMPLEMENTARIAS | Para ser llenado por el proponente | Para la calificación de la entidad
| CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA | CUMPLE |  | Observaciones (especificar el porqué no cumple)
| (Manifestar aceptación, especificar y/o adjuntar lo requerido) | SI | NO
I. DETALLE DEL SERVICIO
MANTENIMIENTO CENTRAL DE OXIGENO
A.- CARACTERISTICAS SOLICITADAS
AJUSTES DE TORNILLERÍA.
• REVISIÓN DE NO EXISTENCIA DE FUGAS
• REVISIÓN DE ALARMAS
•REVICION DE LOS 10 CILINDROS DE 2M3 DE LA UNIDAD DE EMERGENCIAS.
• REVISIÓN DE REGULADORES DE PRESIÓN Y MANÓMETROS
• FUNCIONAMIENTO DE ALARMAS EN LOS DIFERENTES LUGARES DE LA CLÍNICA
• PRUEBAS DE HERMETICIDAD EN EL CIRCUITO DE DISTRIBUCIÓN DE LOS GASES MEDICINALES (AIRE COMPRIMIDO, VACÍO Y OXÍGENO)
• PRUEBAS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO Y PUESTA EN MARCHA
Presentación de informes técnicos y protocolos será de manera única y de acuerdo al mantenimiento realizado según lo programado.(2 copias fisicas)
B. OTROS
La empresa adjudica, debe coordinar los mantenimientos con el área de mantenimiento, equipamiento medico de Clinica..
II. CONDICIONES DEL SERVICIO
A. PLAZO
Por orden de servicio, con el plazo de entrega de 15 dias calendario, a partir de la orden a proceder, remitida por el fiscal de servicIo.
B. LUGAR DONDE SE EJECUTARÁ EL SERVICIO
Se realizara en los ambientes de Clinica central, Avenida ormachea calle 2 de Obrajes
C. RÉGIMEN DE MULTAS
Las multas seran computables del 0,3% por dia retrasado
D. FORMA DE PAGO
El pago se realizara una vez concluido el servicio con la conformidad del area tecnica de la C.S.B.P..
VOLVER
CAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIVADA
CLINICA REGIONAL LA PAZ
ITEM 12: SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRE COMPRIMIDO
La Empresa Proponente, debe manifestar su aceptación y si es el caso, adicionar cualquier comentario que considere conveniente para aclarar su oferta. Asimismo, deberán adjuntar la documentación de respaldo que corresponda y firmar al pie del Formulario.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
REQUISITOS NECESARIOS DEL SERVICIO Y LAS CONDICIONES COMPLEMENTARIAS | Para ser llenado por el proponente | Para la calificación de la entidad
| CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA | CUMPLE |  | Observaciones (especificar el porqué no cumple)
| (Manifestar aceptación, especificar y/o adjuntar lo requerido) | SI | NO
I. DETALLE DEL SERVICIO
MANTENIMIENTO DE AIRE COMPRIMIDO
A.- CARACTERISTICAS SOLICITADAS
REMPLAZO Y MANTENIMIENTO CON AJUSTE DE LOS ACCESORIOS MOVILES PERNOS, BUJES ETC.
MANTENIMIENTO CUADRO ELÉCTRICO: ESTADO GENERAL CUADRO ELÉCTRICO, INTERRUPTOR DIFERENCIAL, COMPONENTES, BASES, SEÑALIZADORES Y FUSIBLES
MANTENIMIENTO Y REMPLAZO DE ACEITE AL MOTOR Y CONTROL NIVEL DE ACEITE
REMPLAZO DE FILTRO DE AIRE, VÁLVULAS, LLAVES DE CORTE, REVISIÓN DE NO EXISTENCIA DE FUGAS EN DUCTOS
MANTENIMIENTO CORREAS EN SU CASO EL REMPLAZO TOTAL DE LAS CORREAS
PRUEBAS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO
PRESENTAR UN PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO, INFORME FINAL CON LAS RECOMENDACIONES NECESARIAS
B. OTROS
La empresa adjudica, debe coordinar los mantenimientos con el área de mantenimiento, equipamiento medico de Clinica.
II. CONDICIONES DEL SERVICIO
A. PLAZO
Por orden de servicio, con el plazo de entrega de 15 dias calendario, a partir de la orden a proceder, remitida por el fiscal de servicio.
B. LUGAR DONDE SE EJECUTARÁ EL SERVICIO
Se realizara en los ambientes de Clinica central, Avenida ormachea calle 2 de Obrajes
C. RÉGIMEN DE MULTAS
Las multas seran computables del 0,3% por dia retrasado
D. FORMA DE PAGO
El pago se realizara una vez concluido el servicio con la conformidad del area tecnica de la C.S.B.P..
VOLVER
CAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIVADA
CLINICA REGIONAL LA PAZ
ITEM 13: SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE GENERADOR DE VACIO
La Empresa Proponente, debe manifestar su aceptación y si es el caso, adicionar cualquier comentario que considere conveniente para aclarar su oferta. Asimismo, deberán adjuntar la documentación de respaldo que corresponda y firmar al pie del Formulario.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
REQUISITOS NECESARIOS DEL SERVICIO Y LAS CONDICIONES COMPLEMENTARIAS | Para ser llenado por el proponente | Para la calificación de la entidad
| CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA | CUMPLE |  | Observaciones (especificar el porqué no cumple)
| (Manifestar aceptación, especificar y/o adjuntar lo requerido) | SI | NO
I. DETALLE DEL SERVICIO
MANTENIMIENTO DE GENERADOR DE VACIO
A.- CARACTERISTICAS SOLICITADAS
• CONTROL FUNCIONAMIENTO DE LAS 3 BOMBAS.
• CONTROL TEMPERATURA MOTOR ENTRE 20 º Y 40 º C
• CONTROL Y REMPLAZO DEL NIVEL ACEITE EN EL MOTOR.
• CONTROL FUGAS DE ACEITE
• ESTADO PINTURA DE LA CARCASA.
• REMPLAZO DE FILTROS.
• PRUEBAS GENERALES DE Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO
• PRESENTAR UN PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO, INFORME FINAL CON LAS RECOMENDACIONES NECESARIAS
B. OTROS
La empresa adjudica, debe coordinar los mantenimientos con el área de mantenimiento, equipamiento medico de Clinica.
II. CONDICIONES DEL SERVICIO
A. PLAZO
Por orden de servicio, con el plazo de entrega de 15 dias calendario, a partir de la adjudicacion formal
B. LUGAR DONDE SE EJECUTARÁ EL SERVICIO
Se realizara en los ambientes de Clinica central, Avenida ormachea calle 2 de Obrajes
C. RÉGIMEN DE MULTAS
Las multas seran computables del 0,3% por dia retrasado
D. FORMA DE PAGO
El pago se realizara una vez concluido el servicio con la conformidad del area tecnica de la C.S.B.P..
VOLVER