## Hoja1
CAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIVADA
REGIONAL LA PAZ
FORMULARIO PROPUESTA TECNICA [2DA CONVOCATORIA]
LISTA DE ITEMS
ÍTEM1: MANTENIMIENTO DE GENERADOR ELECTRICO POLICONSULTORIO
ÍTEM 2: MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE CALEFACCION POLICONSULTORIO
ÍTEM 3: MANTENIMIENTO DE EXTRACTORES DE AIRE
CAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIVADA
POLICONSULTORIO CENTRAL LA PAZ
ÍTEM1: MANTENIMIENTO DE GENERADOR ELECTRICO
La Empresa Proponente, debe manifestar su aceptación y si es el caso, adicionar cualquier comentario que considere conveniente para aclarar su oferta. Asimismo, deberán adjuntar la documentación de respaldo que corresponda y firmar al pie del Formulario.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
REQUISITOS NECESARIOS DEL SERVICIO Y LAS CONDICIONES COMPLEMENTARIAS | Para ser llenado por el proponente | Para la calificación de la entidad
| CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA | CUMPLE |  | Observaciones (especificar el porqué no cumple)
| (Manifestar aceptación, especificar y/o adjuntar lo requerido) | SI | NO
I. DETALLE DEL SERVICIO
MANTENIMIENTO DE GENERADOR ELECTRICO E INSTALACION AL TABLERO DE EMERGENCIA LA PROTECCION DE AIRE ACONDICIONADO - POLICONSULTORIO CENTRAL
DETALLES DE LOS EQUIPOS
MARCA : FG 220
MODELO: P22HE2
CANTIDAD : 1 EQUIPO
II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL SERVICIO
A. REQUISITOS DEL SERVICIO
En el mantenimiento basico del Generador electrico se debe realizar o mejor:
Mantenimiento de motor y alternador.
Revisión y Reposición nivel de aceite.
Revisión y limpieza filtros
Revisión y Reposición del líquido anticongelante
Revisión del calentador de circuito
Revisión nivel de combustible.
Revisión del sensor y/o medidores de combustible.
Cargado de combustible 50 litros
Revisión de fugas de aceite
Revisión de estado de las baterías.
Limpieza general interna y externa
Revisión del tablero de transferencia (ATS)
Todos los materiales e insumos son cubiertos por la empresa adjudicada
Instalacion en el tablero de emergencia:
La empresa adjudicada debe realizar la instalacion y/o migracion de la proteccion del aire acondicionado del tablero general al tablero de emergencia.
La empresa debera instalar uno o dos termicos necesarios para poder instalar a la acometida mencionada de los equipos de aire acondicionado al nuevo tablero de emergencia.
En caso de cortes electricos parcial o general deben coordinar con las unidades de T.I., Encargado de mantenimiento y Ing. Biomedica.
Realizar la instalacion de acuerdo a la capacidad de los equipo de aire acondicionado.
Todos los materiales, termicos, cableado e insumos son cubiertos por la empresa adjudicada
Pruebas:
Pruebas de Transferencia ATS, seran programadas una vez realizada los mantenimientos e instalacion.
las pruebas se realizara en dia sabado, previa coordinacion con las unidades de T.I., encargado de mantenimiento y ing. Biomedica.
Todos los equipos deben estar en funcionamiento
B. EQUIPO MÍNIMO
La empresa debe contar con instrumentos para el mantenimiento, debidamente calibrados y comprados, si asi lo requiera
C. PROVISIÓN DE INSUMOS Y HERRAMIENTAS
El servicio de MPP y MCE deberá incluir todo el material e insumos necesarios para realizar los trabajos correspondientes.
La empresa debe contar con instrumentos de medición de distintos parámetros cuya calibración sea verificable por certificación actualizada en IBMETRO. • Flujo, Temperatura, Presión, Tensión, corriente, frecuencia, humedad E insumos necesarios para el mantenimiento preventivo y correctivo (presentar listado de herramientas)
B. ASISTENCIA TÉCNICA Y DOCUMENTACION
Protocolo de mantenimiento.
Guía rápida de manejo de equipos (cuidados, limpieza y desinfección de equipos).
Copia de Back Up
Presentación de informes técnicos y protocolos será de manera única y de acuerdo al mantenimiento realizado según lo programado. (3 copias originales)
E. CONDICIONES COMPLEMENTARIAS
Realizar las capacitaciones en cuanto a cuidados y manejo del equipamiento para un adecuado funcionamiento
La empresa adjudicada, realizara los mantenimientos en día sábado, después de la firma de la orden compra o contrato.
C. OTROS
La empresa adjudicataria deberá presentar un plan de cambio de repuestos, plasmados en el informe técnico por cada equipo y unidad, por separado y debidamente identificado.
La empresa debera realzar un relevamiento previo de la instalación actual de los dos equipos de aire acondicionado que esta conectados al tablero general con el fin de inspeccionar lo necesario en cuanto a termincos y cableado para que estos equipos de aire acondicionados esten conectados al tablero de emergencia puesto cuando exista un corte de la empresa DELAPAZ estos equipos de aire acondicionado funcionen con el generador
El proponente debe expresar su compromiso de responsabilidad del buen manejo durante el mantenimiento preventivo, correctivo y predictivo de los equipos. (adjuntar con la propuesta)
La empresa adjudica, debe coordinar los mantenimientos con el área de mantenimiento, ingeniería biomédica clinica
el servicio se puede realizar: * El mantenimiento preventivo se puede realizar en dias habiles o de acuerdo a programacion. * En caso de cortes electricos para la instlacion deben coordinar y programar, con las unidades correspondientes,
* Para la pruebas se debe realizar en dia sabado en coordinacion con las areas correspondientes.
III. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA EMPRESA Y DEL PERSONAL
A. EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA DE LA EMPRESA A SER CONTRATADA
Experiencia general no menor a dos años en servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo de generadores electricos, presentando documentación pertinente. (adjuntar a la propuesta).
Experiencia especifica no menor a un año en servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo de generadores electricos, presentando documentación pertinente. (adjuntar a la propuesta).
Experiencia general en mantenimiento de generadores y instalaciones electricas (adjuntar documentación minimamente contratos, facturas o confirmad de trabajos de los 2 ultimos años)
B. PERSONAL
1. Formación. (Debe establecer la formación mínima que requiere el personal clave).
La empresa deberá indicar el número de ingenieros/técnicos a cargo del servicio (mínimo 1 técnico aparte del supervisor).
El personal tecnico de la empresa debe contar con una formacion minima en las areas de ingenieria: electronica, electromecanica o afines a la rama. Presentando la documentacion pertinente.
2. Experiencia General. (Debe establecer el área en la cual el personal clave debe tener experiencia general y cuanto tiempo es el requisito mínimo de experiencia general)
El personal de la empresa proponente deberá contar con experiencia general en mantenimiento de Generadores electricos, presentando certificados de conformidad que acrediten su experiencia en el campo de mantenimiento en equipamiento industrial y generadores de emergencia.
3. Experiencia Específica. (Debe establecer el área en la cual el personal clave debe tener experiencia específica y cuanto tiempo es el requisito mínimo de experiencia específica)
El supervisor Tecnico de la empresa proponente, deberá contar con experiencia especifica mínima de 2 años en mantenimiento de generadores, presentando certificados de conformidad de centros de salud que acrediten su experiencia.
El personal técnico de la empresa proponente, deberá contar con experiencia especifica mínima de 1 año en mantenimiento de generadores, presentando certificados de conformidad de centros de salud que acrediten su experiencia.
IV. CONDICIONES DEL SERVICIO
A. PLAZO
El plazo de entrega del servicio es 15 dias calendario, a partir de la firma de contrato y/o orden de servicio
El servicio consta de un evento , por tanto se debe coordinar con el departamento de Ingenieria Biomedica Policonsultorio
B. GARANTIAS
La empresa proponente deberá presentar una garantía de buen funcionamiento como mínimo 60 días calendario.(adjutar en la propuesta)
C. LUGAR DONDE SE EJECUTARÁ EL SERVICIO
Se realizara en los ambientes de Policonsultorio central, Calle Capitan Ravelo esq. Montevideo
D. RÉGIMEN DE MULTAS
Las multas seran computables del 0,3% por dia retrasado
E. AGENTE DE SERVICIO
F. FORMA DE PAGO
El pago se realizara una vez concluido el servicio con la conformidad del area tecnica de la C.S.B.P..
G. OTROS
El proponente adjudicado y su personal no debe infringir en lo siguiente: • No podrá subcontratar el servicio. • No podrá ingresar a personas ajenas sin previa autorización.
Contar con ropa de trabajo distintiva de la empresa y equipo de protección personal y/o bioseguridad, de acuerdo a norma contra riesgo ocupacional en cumplimiento del art. 2 del D.S. N° 108.
NOTA: El presente modelo de “Especificaciones Técnicas para la Contratación de Servicios” es enunciativo y no limitativo, es decir, las Áreas Solicitantes pueden añadir otras características o condiciones del servicio y retirar aquellas que no correspondan a su requerimiento.
VOLVER
CAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIVADA
POLICONSULTORIO CENTRAL LA PAZ
ÍTEM 2: MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE CALEFACCION
La Empresa Proponente, debe manifestar su aceptación y si es el caso, adicionar cualquier comentario que considere conveniente para aclarar su oferta. Asimismo, deberán adjuntar la documentación de respaldo que corresponda y firmar al pie del Formulario.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
REQUISITOS NECESARIOS DEL SERVICIO Y LAS CONDICIONES COMPLEMENTARIAS | Para ser llenado por el proponente | Para la calificación de la entidad
| CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA | CUMPLE |  | Observaciones (especificar el porqué no cumple)
| (Manifestar aceptación, especificar y/o adjuntar lo requerido) | SI | NO
I. DETALLE DEL SERVICIO
MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE CALEFACCION - POLICONSULTORIO CENTRAL
DETALLES DE LOS EQUIPOS
(TIPO 1) FANCOIL -->MARCA : CARRIER // MODELO 42BBA
(TIPO 2) RADIADORES --> MARCA: CARRIER // MODELO: SIN DATOS
II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL SERVICIO
A. REQUISITOS DEL SERVICIO
En el mantenimiento preventivo (MPP) se debe realizar:
Revisión de fugas de ductos de agua caliente.
Reparacion de fugas de ductos (Si corresponde)
Para el sistema de Calefaccion Tipo 1:
Limpieza general.
· Ventiladores, Ductos aire, y recirculación de agua caliente
· Motores, Rejillas de salida - extracción
· Filtros, y otros
Revisión del sistema de control eléctrico/electrónico
Revisión del estado de las electroválvulas.
Revisión y medición de tensión y corriente de los sistemas fancoil.
Rebobinado de los motores, del sistema fancoil. Si así lo requiera
revision de los controladores.
Para el sistema de Calefaccion Tipo 2:
Limpieza general.
· Radiadores
· Ductos de recirculacion de agua
revision de reguladores.
reposicion de reguladores de las mismas caracteristicas
Todos los equipos deben estar en funcionamiento
D. ASISTENCIA TÉCNICA Y DOCUMENTACION
Protocolo de mantenimiento. Para cada tipo de sistema de calefaccion.
Guía rápida de manejo de equipos (cuidados, limpieza y desinfección de equipos).
Presentación de informes técnicos y protocolos por cada equipo será de manera única y de acuerdo al mantenimiento realizado según lo programado. (2 copias fisicas originales)
C. OTROS
La empresa adjudicataria deberá presentar un plan de cambio de repuestos, plasmados en el informe técnico por cada equipo y unidad, por separado y debidamente identificado.
El proponente debe expresar su compromiso de responsabilidad del buen manejo durante el mantenimiento preventivo, correctivo y predictivo de los equipos. (adjuntar con la propuesta)
La empresa adjudica, debe coordinar los mantenimientos con el área de mantenimiento, ingeniería biomédica policonsultorio.
El servicio se realizara en dia sabado u horario nocturno, de poca circulacion.
III. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA EMPRESA Y DEL PERSONAL
A. EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA DE LA EMPRESA A SER CONTRATADA
Experiencia general en mantenimiento de generadores y instalaciones electricas (adjuntar documentación minimamente contratos, facturas o confirmad de trabajos de los 2 ultimos años)
IV. CONDICIONES DEL SERVICIO
A. PLAZO
El plazo de entrega del servicio es 15 dias calendario, a partir de la firma de contrato y/o orden de servicio
El servicio consta de un evento, por tanto se debe coordinar con el departamento de Ingenieria Biomedica Policonsultorio
B. GARANTIAS
La empresa proponente deberá presentar una garantía de buen funcionamiento como mínimo 60 días calendario.(adjutaren la propuesta)
C. LUGAR DONDE SE EJECUTARÁ EL SERVICIO
Se realizara en los ambientes de Policonsultorio central, Calle Capitan Ravelo esq. Montevideo
D. RÉGIMEN DE MULTAS
Las multas seran computables del 0,3% por dia retrasado
F. FORMA DE PAGO
El pago se realizara una vez concluido el servicio con la conformidad del area tecnica de la C.S.B.P..
VOLVER
CAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIVADA
POLICONSULTORIO CENTRAL LA PAZ
ÍTEM 3: MANTENIMIENTO DE EXTRACTORES DE AIRE
La Empresa Proponente, debe manifestar su aceptación y si es el caso, adicionar cualquier comentario que considere conveniente para aclarar su oferta. Asimismo, deberán adjuntar la documentación de respaldo que corresponda y firmar al pie del Formulario.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
REQUISITOS NECESARIOS DEL SERVICIO Y LAS CONDICIONES COMPLEMENTARIAS | Para ser llenado por el proponente | Para la calificación de la entidad
| CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA | CUMPLE |  | Observaciones (especificar el porqué no cumple)
| (Manifestar aceptación, especificar y/o adjuntar lo requerido) | SI | NO
I. DETALLE DEL SERVICIO
MANTENIMIENTO DE EXTRACCION DE AIRE - POLICONSULTORIO CENTRAL
DETALLES DE LOS EQUIPOS
MARCA: SIN DATOS // MODELO: SIN DATOS
** SUGIERE HACER LA REVISION ANTICIPADA DE LA PROPUESTA, BAJO COORDINACION.
II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL SERVICIO
A. REQUISITOS DEL SERVICIO
En el mantenimiento se debe realizar:
Mantenimiento preventivo y correctivo de extractores de aire.
Revisión de los motores de extracción de los diferentes niveles de acuerdo al listado.
Reparación de los motores dañados y/o quemados, cambio de repuestos, rebobinado o la evaluacion total del equipo.
la empresa adjudicada presentara la Medicion de consumo de corriente de todos los extractores.
limpieza de ductos de extraccion.
Pruebas y medición de arranque.
Todos los equipos deben estar en funcionamiento
B. ASISTENCIA TÉCNICA Y DOCUMENTACION
Protocolo de mantenimiento.
Guía rápida de manejo de equipos (cuidados, limpieza y desinfección de equipos).
Presentación de informes técnicos y protocolos será de manera única y de acuerdo al mantenimiento realizado según lo programado.
C. OTROS
El proponente debe expresar su compromiso de responsabilidad del buen manejo durante el mantenimiento preventivo, correctivo y predictivo de los equipos. (adjuntar con la propuesta)
La empresa adjudica, debe coordinar los mantenimientos con el área de mantenimiento, ingeniería biomédica
El servicio se realizara en dia sabado u horarios de poca circulacion, para los niveles de piso 5 a sub suelo 1.
III. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA EMPRESA Y DEL PERSONAL
A. EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA DE LA EMPRESA A SER CONTRATADA
Experiencia general en mantenimiento de generadores y instalaciones electricas (adjuntar documentación minimamente contratos, facturas o confirmad de trabajos de los 2 ultimos años)
IV. CONDICIONES DEL SERVICIO
A. PLAZO
El plazo de entrega del servicio es 15 dias calendario, a partir de la firma de contrato y/o orden de servicio
El servicio consta de un evento , por tanto se debe coordinar con el departamento de Ingenieria Biomedica Policonsultorio
B. GARANTIAS
La empresa proponente deberá presentar una garantía de buen funcionamiento como mínimo 60 días calendario.(adjutar en la propuesta)
C. LUGAR DONDE SE EJECUTARÁ EL SERVICIO
Se realizara en los ambientes de Policonsultorio central, Calle Capitan Ravelo esq. Montevideo
D. RÉGIMEN DE MULTAS
Las multas seran computables del 0,3% por dia retrasado
F. FORMA DE PAGO
El pago se realizara una vez concluido el servicio con la conformidad del area tecnica de la C.S.B.P..
VOLVER