ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

REMPLAZO DE LOS FILTROS HEPA CON MODIFICACION EN EL CABLEADO DEL SISTEMA DE RECAMBIO DE AIRE EN QUIROFANO, CENTRAL ESTERILIZACION Y UTI

| N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6 | PZAS | FILTROS HEPA |  |  |  |  |  |
|  | ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  | OFERTA (Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) |  | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P. |  |  |
|  | CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES (especificar el porqué no cumple) |
|  | MARCA: ESPECIFICAR POR EL PROPONENTE |  |  |  |  |  |  |  |
|  | MODELO: ESPECIFICAR POR EL PROPONENTE |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PROCEDENCIA: A ESPECIFICAR POR EL PROPONENTE |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CLIMATIZACION: Filtro debe trabajar en frio y calor |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CAPTURA DE PARTICULAS: Filtro debe poder capturar el 99.97% de partículas mayores o iguales a 0.3 micrones |  |  |  |  |  |  |  |
|  | EFICIENCIA: Con una eficiencia 99.97% |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ESTRUCTURA: En acero galbanizado. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | MATERIAL FILTRANTE: Construido de fibras de vidrio submicrónicas resistentes al agua. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | MARCO: Con espuma de poliuretano que evita fugas de aire entre el medio filtrante |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ALTO: 61 cm |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LARGO: 61 cm |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ANCHO: 29.5 cm |  |  |  |  |  |  |  |
|  | REMPLAZO: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Remplazo del cableado desde el piso tecnico hasta el lugar del control quirofano , UTI, Esterilzacion. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Remplazo de los controladores de temperatura. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Remplazo del termostato digital. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Remplazo del sistema de fuerza contactores y reles. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Remplazo de conectores y acoples. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VERIFICACION Y SOLUCION |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Verificacion de fugas en ductos de ingreso y salida |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Verificacion el estado de soportes |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Verificacion y limpieza de rejillas. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Verificacion de modulos de ventilacion , motores y conexiones electricas en tablero de control. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Verificacion del tubo de drenaje. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | INSTALACION |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Todos los accesorios, insumos, materiales debe ser cubierto por la empresa puesta en funcionamiento. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | GARANTIA |  |  |  |  |  |  |  |
|  | GARANTIA DE 1 AÑO O MEJOR (PRESENTAR AL MOMENTO DE LA ENTREGA) |  |  |  |  |  |  |  |
| II | RECEPCION |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Los trabajos deben ser realizados en la Clinica de Obrajes calle 2 avenida Ormachea. |  |  |  |  |  |  |  |
| III | PLAZO DE ENTREGA |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | El tiempo de entrega no podra superar los 15 dias calendario a partir de la adjudicacion formal |  |  |  |  |  |  |  |